## GRIJANJE I HLAĐENJE
1. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
Poz. | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
0
Napomene:
Izvođač radova, odnosno isporučitelj opreme dužan je provjeriti i pismeno potvrditi tehničke karakteristike |  |  |  |  | 0
specificirane opreme i obavezno konzultirati projektanta i nadzornog inženjera prije definitivne narudžbe. |  |  |  |  | 0
Sva ugrađena oprema treba imati odgovarajuće certifikate izdane od strane nadležnih institucija u RH. |  |  |  |  | 0
Prilikom ugradnje niže navedene opreme i materijala nužno je u cijelosti se pridržavati svih |  |  |  |  | 0
napomena i upozorenja navedenih u tekstualnom i grafičkom dijelu projekta. |  |  |  |  | 0
Troškovnik ne uključuje izvođenje većih građevinskih otvora i prodora niti završne građevinske radove. |  |  |  |  | 0
Troškovnik ne uključuje izradu revizionih otvora s poklopcem, označavanje pozicija se podrazumijeva. |  |  |  |  | 0
Troškovnik ne uključuje elektro instalaterske radove na ožičenju opreme niti potrebni elektro materijal. |  |  |  |  | 0
Koordinacija sa ostalim izvođačima na gradilištu se podrazumijeva ! |  |  |  |  | 0
0
Plinska instalacija nije predmet ovog projekta! |  |  |  |  | 0
Prije početka radova pregledati postojeću izvedenu mrežu radijatorskog grijanja, te ukoliko |  |  |  |  | 0
zadovoljava trasom i kapacitetom koristiti istu. |  |  |  |  | 0
0
1. | Kondenzacijski cirkulacijski zidni uređaj, visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije (108 %), niska emisija štetnih tvari i buke sukladno smjernicama Europske unije „ErP“, eBUS elektronska ploča za poboljšanu komunikaciju između uređaja i regulatora, podesiv prestrujni ventil, integrirana visokoučinkovita optočna crpka, automatski brzi odzračivač, sigurnosni ventil te podesivi trosmjerni ventil kao predpriprema za spajanje sa spremnikom tople vode, mogućnost spajanja indirektno grijanog spremnika za potrošnu toplu vodu uniSTOR VIH, uređaj je pripremljen za direktnu integraciju na niskotemperaturne sustave grijanja, integrirana ekspanzijska posuda volumena 10 litara, integriran multifunkcijski relej na elektronskoj ploči koji se može programirati (dodatne pumpe, recirkulacija), mogućnost skidanja bočnih stranica. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "VAILLANT" tip ecoTEC plus VU INT I 356/5-5 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Učinak/opterećenje G20 |  |  |  | 0
| -nazivni toplinski učin (50/30°C) 7,1 - 37,1 kW |  |  |  | 0
| -nazivni toplinski učin (80/60°C) 6,4 - 35,0 kW |  |  |  | 0
| - normni stupanj iskorištenja 98-108 |  |  |  | 0
| -priključni tlak za prirodni plin 20 mbar |  |  |  | 0
| -električni priključak 115 W, 230/50 V/Hz |  |  |  | 0
| -ekspanzijska posuda 10 l |  |  |  | 0
| -dimenzije 720x440x406 mm | kompleta | 1 |  | 0
0
0
2. | Zrako dimovodni sustav za instalaciju po fasadi, (Ø 80/125 mm PP/nehrđajući čelik) za plinski zidni uređaj ecoTEC plus VU INT I 356/5-5. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "VAILLANT" |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| - adapter za priključni spoj zrako dimovoda Ø100/60 / Ø125/80 | kom. | 1 |  | 0
| - Osnovni set priključaka, koncentrični priključak na ispušni vod na fasadi (priključak na plinski uređaj, horizontalni dimovod, element za usis zraka, završna kapa, rozete) | kom. | 1 |  | 0
| - Koljeno 90° za fasadu konc. 80/125 mm, PP/nehrđajući čelik | kom. | 1 |  | 0
| - Revizijski otvor za polaganje po fasadi konc. 80/125 mm, PP/nehrđajući čelik | kom. | 1 |  | 0
| - hvatač kondenzata | kom. | 1 |  | 0
| - ljevkasti odvod kondenzata sa sifonom R1 | kom. | 1 |  | 0
| - Produžetak za fasadu konc. 80/125 mm, 1,0 m, PP/nehrđajući čelik | kom. | 9 |  | 0
| - Produžetak za fasadu konc. 80/125 mm, 0,5 m, PP/nehrđajući čelik | kom. | 1 |  | 0
| - Zidni držač, nehrđajući čelik | kom. | 5 |  | 0
|  | kompleta | 1 |  | 0
0
3. | Pribavljanje atesta dimnjaka od ovlaštene tvrtke nakon izvršenih radova | komplet | 1 |  | 0
0
4. | Regulacijski komplet |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "VAILLANT" tip CALORMATIC |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Automatikom se vode slijedeći krugovi: - krug radijatorskog grijanja vođen vanjskom temperaturom. - krug pripreme potrošne tople sanitarne vode krug (sa recirkulacijskom pumpom PTV-a) Komplet sa osjetnikom vanjske temperature, te svim potrebnim regulatorima, modulima, senzorima, osjetnicima i svim ostalim materijalom potrebnim za dovođenje u puno pogonsko stanje. | kompleta | 1 |  | 0
0
5. | Hidraulički spojni set za instalaciju plinskog uređaja |  |  |  | 0
0
| Sastoji se od: priključka polaznog i povratnog voda pripremljenog za stezno vijčano spajanje G1", 2 ventila za održavanje s pražnjenjem, plinskog priključka G3/4", priključka hladne i tople vode G3/4", ventila za hladnu vodu (za zatvaranje), sigurnosnog ventila sa stane pitke vode. | kompleta | 1 |  | 0
0
| Ne nuditi ukoliko se isporučuje u sklopu stavke 1 |  |  |  | 0
0
6. | Okrugli, indirektno grijani spremnik tople vode, toplinska izolacija od ekološki prihvatljivog materijala, bez freona. Cijevna spirala i spremnik su s vodene strane emajlirani. Magnezijska zaštitna anoda pruža dodatnu zaštitu od korozije. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "VAILLANT" tip uniSTOR VIH R 400 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| - visina sa izolacijom: 1470 mm |  |  |  | 0
| -promjer: Ø 810 mm |  |  |  | 0
| - težina G= 145 kg |  |  |  | 0
| - težina (u pogoni) G= 549 kg |  |  |  | 0
| - sadržaj V=404 l |  |  |  | 0
0
| Maks. dopuštena temperatura tople vode: 85 °C Trajan protok (dT=35K) pri pol/pov ogr. vode 85/65°C: 1300 l/h Nazivni protok vode za grijanje: 2 m³/h |  |  |  | 0
0
| Ugrađen termometar. Tvornički predviđen recirkulacijski vod. Ventil za pražnjenje. Priključak za hladnu/toplu vodu: R 1 Priključak polaznog/povratnog voda: R 1 Priključci za cirkulaciju: R 3/4 Maks. pogonski tlak (topla voda): 10 bar | kompleta | 1 |  | 0
0
7. | Spojni set za nadžbukno spajanje sprenika VIH R 400 sa zidnim plinskim uređajem ECOTEC VU |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "VAILLANT" |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Sastoji se sljedećeg: |  |  |  | 0
| - sigurosna grupa: (sigurnosni ventil, manometar) |  |  |  | 0
| - temperaturni osjetnik |  |  |  | 0
| - sifon | kompleta | 1 |  | 0
0
8. | Hidraulička skretnica tople vode 70/50°C |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "VAILLANT" tip WH 40 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| - za protok V=3,5 m3/h |  |  |  | 0
| - maksimalni radni pretlak 6 bar |  |  |  | 0
| - dimenzije priključaka 4xDN32 PN 6, dva priključka 3/4" za temperaturne senzore i priključak 1/2" za pražnjenje |  |  |  | 0
| Hidraulička skretnica mora biti tvornički tlačno ispitana, zaštićena temeljnom bojom i isporučena sa važećim atestima. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje izolaciju hidrauličke skretnice mineralnom vunom debljine 70 mm u oblozi od Al lima. | kompleta | 1 |  | 0
0
9. | Troškovi ovlaštenog servisa VAILLANT prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad uređaja uz prethodnu kontrolu svih izvedenih radova relevantnih za funkciju. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti (podešavanje uređaja, umjerivanje, balansiranje, probni pogon i dr.). U troškove je uključena atestna dokumentacija te upute za rad i rukovanje na hrvatskom jeziku. | komplet | 1 |  | 0
0
10. | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda, komplet sa sigurnosnim ventilom DN 20, tlak otvaranja 3 bar, manometrom sa slavinom, te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "REFLEX" tip: NG 80 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| volumen 80 l | kompleta | 1 |  | 0
0
11. | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za sanitarnu vodu, komplet sa sigurnosnim ventilom DN 25, tlakom otvaranja 6 bar, manometrom sa slavinom, te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "REFLEX" tip: REFIX DD 25 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| volumen 25 l | kompleta | 1 |  | 0
0
12. | Cirkulacijska pumpa tople vode (70/50°C) kruga radijatorskog grijanja, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 6 |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "GRUNDFOS" tip: ALPHA 2 25-80 130 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| V= 1,29 m³/h |  |  |  | 0
| H= 50 kPa |  |  |  | 0
| Nel= 3-50 W; 230 V / 50 Hz | kompleta | 1 |  | 0
0
13. | Cirkulacijska pumpa pripreme PTV (50°C), komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 6 |  |  |  | 0
| proizvod kao "GRUNDFOS" tip: ALPHA 2 25-60 130 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| V= 2,0 m³/h |  |  |  | 0
| H= 20 kPa |  |  |  | 0
| Nel= 3-34 W; 230 V / 50 Hz | kompleta | 1 |  | 0
0
14. | Recirkulacijska pumpa PTV (50°C), komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 10 |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "GRUNDFOS" tip: ALPHA 2 20-40 N 150 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| V= 0,3 m³/h |  |  |  | 0
| H= 15 kPa |  |  |  | 0
| Nel= 5-22 W; 230 V / 50 Hz | kompleta | 1 |  | 0
0
15. | Troputni regulacijski ventil s elektromotornim pogonom za montažu na instalaciju tople vode, komplet s vijčanim spojnicama, redukcijama, kolčacima, spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| Troputni elektromotorni ventil regulacijskog kruga radijatorskog grijanja |  |  |  | 0
| DN 25 |  |  |  | 0
| PN 6 |  |  |  | 0
| Qg=30,100 kW (70/50°C) | kompleta | 1 |  | 0
0
16. | Zaporno-regulacijski navojni ili prirubnički ventili za hidrauličko balansiranje s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom digitalnom skalom za pretpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Komplet s vijčanom spojnicom te brtvenim i spojnim materijalom. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta te izradu zapisnika o postignutim protocima. PN 20 |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "TA Hydronics – IMI International" tip: STAD |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| DN 25 | kom. | 1 |  | 0
| DN 32 | kom. | 1 |  | 0
0
17. | Navojna kuglasta slavina za rad s toplom vodom, nazivnog tlaka PN 6, komplet s vijčanim spojnicama ili protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| DN 32 | kom. | 10 |  | 0
0
18. | Navojni hvatač nečistoća za rad s toplom vodom, nazivnog tlaka PN 6, komplet s vijčanim spojnicama ili protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| DN 32 | kom. | 3 |  | 0
0
19. | Navojni nepovratni ventil za vertikalnu i horizontalnu ugradnju za rad s toplom vodom, nazivnog tlaka PN 6, komplet s vijčanim spojnicam ili protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| DN 32 | kom. | 2 |  | 0
0
20. | Navojni prestrujni ventil za rad s toplom vodom, nazivnog tlaka PN 6, komplet s vijčanim spojnicam ili protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| DN 15 | kom. | 1 |  | 0
0
21. | Navojne armatura na strani instalacija vodovodne vode, PN 10, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| -kuglasta slavina DN 20 (3/4") | kom. | 2 |  | 0
| -kuglasta slavina DN 25 (1") | kom. | 3 |  | 0
| -kuglasta slavina sa osiguračem od neovlaštenog rukovanja DN 25 (1") | kom. | 1 |  | 0
| -nepovratni ventil DN 20 (3/4") | kom. | 1 |  | 0
| -nepovratni ventil DN 25 (1") | kom. | 2 |  | 0
0
22. | Automatski termostatski ventil komplet s vijčanom spojnicom, spojnim i brtvenim materijalom i sigurnosnim senzorom temperature.. |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| DN 25 (1") | kompleta | 1 |  | 0
0
23. | Ventil s poklopcem i osiguračem od neovlaštenog rukovanja, montiran kao zaporni organ prema membranskoj ekspanzijskoj posudi, nazivnog tlaka PN 6, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| DN 25 | kom. | 1 |  | 0
0
24. | Kuglasta slavina za pražnjenje, nazivnog tlaka PN 6, za ugradnju na najnižim točkama instalacije, prema mjesnim prilikama, komplet sa slijepim čepom na lančiću te nastavkom za gumeno crijevo, kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom. |  |  |  | 0
| Slijedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| 1/2" | kom. | 6 |  | 0
0
25. | Automatski odzračni lončić dimenzije 1/2". | komplet | 10 |  | 0
0
26. | Manometar komplet s cijevi, s trokrakom manometarskom kugl. slavinom DN 15 (R 1/2") & 80, komplet s kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju tople vode proizvod kao"WIKA" ili jednako vrijedno. |  |  |  | 0
| 0 – 6 bar |  |  |  | 0
| Za toplu vodu: | komplet | 4 |  | 0
| Za sanitarnu vodu: | komplet | 2 |  | 0
0
27. | Okrugli bimetalni termometar & 80 s navojnim priključkom 1/2" sa stražnje strane, komplet s kolčakom za ugradnju u cjevovod te spojnim i brtvenim materijalom, proizvod kao"WIKA" ili jednako vrijedno. |  |  |  | 0
| 0 - 120 °C |  |  |  | 0
| Za toplu vodu: | komplet | 4 |  | 0
| Za sanitarnu vodu: | komplet | 2 |  | 0
0
28. | Ventilski pločasti radijator. Izrađeni od hladnovaljanoga čeličnog lima za toplu vodu 70/50 °C za radni tlak 7 bar (6 bar pretlaka). Isporučuju se u boji koju odredi investitor ili projektant interijera. |  |  |  | 0
0
| Radijatori su proizvod kao VOGEL & NOOT tip T6 ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Priključci su 4×1/2" i 2×3/4"s unutarnjim navojem za dovod i odvod medija s donje strane u sredini. Srednja udaljenost između dovoda i odvoda je 50 mm. |  |  |  | 0
0
| Radijatori se isporučuju komplet sa: |  |  |  | 0
| - ugrađenim termostatskim ventilom s kapicom za montažu termostatske glave |  |  |  | 0
| - odzračnim i ispusnim pipcem |  |  |  | 0
| - potrebnim brojem konzola za pričvršćivanje na zid s ugrađenim osiguračem za sprečavanje pomicanja ugrađenih radijatora i s mogućnošću vodoravnog i okomitog podešavanja |  |  |  | 0
| - montažnom šablonom. |  |  |  | 0
0
| Predviđeni su sljedeći tipovi, veličine i količine: |  |  |  | 0
0
| 22 VM/500/1400 | kom. | 6 |  | 0
| 22 VM/600/1000 | kom. | 2 |  | 0
| 22 VM/600/1200 | kom. | 3 |  | 0
| 22 VM/600/1400 | kom. | 1 |  | 0
| 22 VM/600/1600 | kom. | 2 |  | 0
| 22 VM/600/1800 | kom. | 1 |  | 0
| 22 VM/900/400 | kom. | 4 |  | 0
| 22 VM/900/800 | kom. | 1 |  | 0
| 22 VM/900/1200 | kom. | 5 |  | 0
| 22 VM/900/1400 | kom. | 2 |  | 0
|  | ukupno radijatora: | 27 |  | 0
0
29. | Cijevni radijatori za ugradnju u kupaonicama s horizontalnim cijevima za toplu vodu 70/50 °C sa srednjim priključkom.
0
| Radijatori su proizvod kao VOGEL & NOOT tip DION VM ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
0
| Priključci su 2×G3/4" s vanjskim navojem za dovod i odvod medija s donje strane u sredini. Srednja udaljenost između dovoda i odvoda je 50 mm. |  |  |  | 0
0
| Radijatori se Isporučuju komplet s radijatorskim termostatskim ventilom s termoglavom, priključnim H blokom, odzračnim ventilom i ispusnim ventilom. Opremljen je s potrebnim brojem slijepih čepova i ovjesnim i montažnim priborom. |  |  |  | 0
| Predviđeni su sljedeći tipovi, veličine i količine: |  |  |  | 0
0
| DION VM nazivna visina 1765/750 | kom. | 3 |  | 0
0
30. | Dinamički priključni "H" set za prikjučak cijevnog razvoda na ventilske radijatore za dvocijevni sustav,s ugrađenim regulatorom protoka neovisnim o promjeni diferencijalnog tlaka. |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao "HEIMEIER" - IMI Hydronic, tip "VEKOTEC ECLIPSE" ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| - maksimalni raspoloživi diferencijalni tlak na ventilu je 60 kPa - regulacija protoka od 10 l/h do 150 l/h - kutne ili ravne izvedbe - tijelo prigušnice je iz bronce otporno na koroziju i starenje. | kom. | 27 |  | 0
0
31. | Termostatska radijatorska glava za ventilske radijatore. |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao "HEIMEIER" - IMI HYDRONIC, tip "VK" ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Prema DIN EN 215 dio 1, sa ugrađenim tekućinskim osjetnikom, sa podesivim graničnicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti za dnevni i noćni režim rada. Na rukohvatu su otisnute oznake postavnih vrijednosti, oznaka zaštitnog položaja protiv smrzavanja, markica sa kratkim uputstvima za krajnjeg korisnika, te posebne oznake za slabovidne osobe, sve otporno na habanje. Glava je opremljena sa graničnikom prekomjerne elongacije povratne opruge i zaštitnim prstenom protiv utjecaja toplinskog zračenja sa ogrjevnog tijela i ventila. Područje postavnih vrijednosti 6 do 28°C, histereza 0,2 K. | kom. | 27 |  | 0
0
32. | Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 za izradu razvodne mreže, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, bojom za korekciju lemljenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. |  |  |  | 0
0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| & 15 × 1 | m | 214 |  | 0
| & 18 × 1 | m | 30 |  | 0
| & 22 × 1 | m | 30 |  | 0
| & 28 × 1.2 | m | 74 |  | 0
| & 35 × 1.5 | m | 60 |  | 0
0
33. | Toplinska izolacija cijevnog razvoda instalacije tople vode |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete*: |  |  |  | 0
| prema DIN-u 4140, dio 1, cijevnom izolacijom iz negorivog materijala (od mineralnih vlakana) prema DIN-u 4102, dio 1, materijal za gradnju klase A. Predmetna izolacija je izrađena iz šalica od mineralnih vlakana, šalice uzdužno s jedne strane prorezane i kaširane na aluminijsku foliju (oblogu). Toplinska vodljivost λ=0.44 W/mK. |  |  |  | 0
0
| Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, odzračnih lonaca, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te orginalnu samoljepljivu alufolijsku traku za brtvljenje šavova. Debljina izolacije za cjevovod dimenzija do DN 20 iznosi 20 mm, za cjevovod od DN20 do DN50 debljina izolacije jednaka je nazivnom promjeru cijevi. |  |  |  | 0
| Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija. |  |  |  | 0
0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| & 15 × 1 | m | 214 |  | 0
| & 18 × 1 | m | 30 |  | 0
| & 22 × 1 | m | 30 |  | 0
| & 28 × 1.2 | m | 74 |  | 0
| & 35 × 1.5 | m | 60 |  | 0
0
34. | Toplinska izolacija za zaštitu podžbukne cijevne instalacije u sloju poda ili podžbukno od agresivnih građevinskih materijala debljine 13 mm. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "ARMACELL" tip: TUBOLIT DG-13 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Za cijevi slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| & 15 × 1 | m | 40 |  | 0
0
35. | Sitni potrošni materijal, kao što su brtve, vijci, proturne cijevi, ovjesi i pričvrsni materijal i sl. | kompleta | 1 |  | 0
0
| VRV I SPLIT SUSTAV |  |  |  | 0
0
36. | VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem. |  |  |  | 0
| Kontinuirano grijanje za vrijeme defrosta je osigurano uz pomoć vanjskog PCM akumulatora topline, odnosno parcijalnog defrosta. |  |  |  | 0
| VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura medija. |  |  |  | 0
| Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m. |  |  |  | 0
| Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula). |  |  |  | 0
0
| Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula. |  |  |  | 0
| Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju. |  |  |  | 0
| Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani G-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a. |  |  |  | 0
| Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta). |  |  |  | 0
| Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici. |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao "Daikin" VRV IV - HIGH COP - tip RYYQ18T |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika: |  |  |  | 0
| Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih jedinica. |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike: |  |  |  | 0
| Qh ukupno = 50,4 kW |  |  |  | 0
| Priključna snaga: |  |  |  | 0
| N ukupno = 15 kW / 400 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| EER: 3,36 (100% opterećenja) |  |  |  | 0
| Tv = 35°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 46%RH |  |  |  | 0
| ESEER: 4,97 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez uključene VRT opcije |  |  |  | 0
| ESEER: 6,38 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa uključenom VRT opcijom |  |  |  | 0
| Qg ukupno = 56,5 kW |  |  |  | 0
| N ukupno = 14,6 kW / 400 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| COP: 3,87 (100% opterećenja) |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| Radno područje: grijanje: od -20° do 15°C |  |  |  | 0
| Radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: 65 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice |  |  |  | 0
| Dimenzije ukupno: |  |  |  | 0
| 1240 x 765 mm; h = 1685 mm |  |  |  | 0
| Težina ukupno: 391 kg | kom. | 1 |  | 0
0
37. | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na pod, parapetne izvedbe sa maskom, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa nogicama. |  |  |  | 0
0
37.1. | Proizvod kao: Daikin VRV FXLQ40P |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Qh = 4,5 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| Qg = 5,0 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| VZ = 660/510 m3/h |  |  |  | 0
| N = 90/90 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| Dimenzije: 1140x232x600 |  |  |  | 0
| Težina: 32 kg |  |  |  | 0
| Medij: R-410A |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: 38/33 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice | kom. | 1 |  | 0
0
37.2. | Proizvod kao: Daikin VRV FXLQ63P |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Qh = 7,1 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| Qg = 8,0 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| VZ = 960/720 m3/h |  |  |  | 0
| N = 110/110 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| Dimenzije: 1420x232x600 |  |  |  | 0
| Težina: 38 kg |  |  |  | 0
| Medij: R-410A |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: 40/35 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice | kom. | 3 |  | 0
0
38. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao: Daikin VRV FXZQ50A + BYFQ60CW |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Qh = 5,6 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| N = 92 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| Qg = 6,3 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| Vz = 870/600 m3/h |  |  |  | 0
| N = 86 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| Dimenzije: lxbxh 575x575x260 |  |  |  | 0
| Težina: 18,5 kg |  |  |  | 0
| Medij: R-410A |  |  |  | 0
| Nivo zvučne snage: 60 dB(A) |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: visoka/standard/niža brzina 43/40/33 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice: | kom. | 1 |  | 0
0
39. | HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, izmjenjivačem sa direktnom ekspanzijom, tlačnim i odsisnim ventilatorima, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature: |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao: Daikin VKM100GBM |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Kao proizvod Daikin VKM100GBM |  |  |  | 0
| Qh DX izmjenjivača = 9,12 kW |  |  |  | 0
| Tv = 35°C |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 19°C VT |  |  |  | 0
| Qg = 10,69 kW |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST |  |  |  | 0
| VZ = 950 / 950 / 820 m3/h |  |  |  | 0
| ESP = 110 / 70 / 60 Pa |  |  |  | 0
| Stupanj učink. (temp.): 74% / 74% / 76,5% |  |  |  | 0
| Stupanj učink. (ental.- grijanje): 65% / 65% / 69% |  |  |  | 0
| Dimenzije: 1746 x 1214 mm ; h = 387 mm |  |  |  | 0
| Težina: 123 kg |  |  |  | 0
| N = 410/365/230 W - 230 V - 50 Hz |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: 40/38/35 dB(A) |  |  |  | 0
| Priključak zraka: 250 mm |  |  |  | 0
| Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm |  |  |  | 0
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom. | 4 |  | 0
0
40. | Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica. |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao: Daikin BRC1E53B |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa s mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika. |  |  |  | 0
| Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program s 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). | kom. | 9 |  | 0
0
41. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza) |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao: Daikin |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| KHRQ22M20T Račva za indeks kapaciteta do 200. | kom. | 4 |  | 0
| KHRQ22M29T Račva za indeks kapaciteta od 201 do 290. | kom. | 1 |  | 0
| KHRQ22M64T Račva za indeks kapaciteta od 291 do 640. | kom. | 3 |  | 0
0
42. | Vanjska jedinica multi split sustava, s radnom tvari R-32, za spajanje do 5 unutarnjih jedinica, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu. |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao Daikin tip: 5MXM90M |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) hlađenje pri 35°C, grijanje pri -10°C vanjske temperature |  |  |  | 0
| Napomena : Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu |  |  |  | 0
| Qh (max) = 10,70 kW |  |  |  | 0
| Pdesign= 8,6 kW |  |  |  | 0
| Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni hlađenja: A++ |  |  |  | 0
| Qg (max) = 11,94 kW |  |  |  | 0
| SCOP= 5,8 |  |  |  | 0
| Pdesign= 9,4 kW |  |  |  | 0
| Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni grijanja: A |  |  |  | 0
| Protok zraka hlađenje: 24,1 – 49.1 m3/min |  |  |  | 0
| Protok zraka grijanje: 24,1 – 47,8 m3/min |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 52 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 52 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučne snage: 64 dB(A) |  |  |  | 0
| Dimenzije: 868 x 320 mm ; h = 734 mm |  |  |  | 0
| Težina: 68 kg |  |  |  | 0
| Maksimalna duljina cjevovoda 25 m, od toga visinski 15 m. |  |  |  | 0
| Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x5 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x2 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 12,7x1 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 15,9x2 mm |  |  |  | 0
0
| Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C |  |  |  | 0
| Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C |  |  |  | 0
| Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 | kompleta | 2 |  | 0
0
43. | Vanjska jedinica multi split sustava, s radnom tvari R-32, za spajanje do 4 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu. |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao Daikin tip: 4MXM80M |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) hlađenje pri 35°C, grijanje pri -10°C vanjske temperature |  |  |  | 0
| Napomena : Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu |  |  |  | 0
| Qh (max) = 9,79 kW |  |  |  | 0
| Pdesign= 8,6 kW |  |  |  | 0
| Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni hlađenja: A++ |  |  |  | 0
| Qg (max) = 11,53 kW |  |  |  | 0
| SCOP= 5,8 |  |  |  | 0
| Pdesign= 9,4 kW |  |  |  | 0
| Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni grijanja: A |  |  |  | 0
| Protok zraka hlađenje: 24,1 – 49.1 m3/min |  |  |  | 0
| Protok zraka grijanje: 24,1 – 47,8 m3/min |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučne snage: 61 dB(A) |  |  |  | 0
| Dimenzije: 868 x 320 mm ; h = 734 mm |  |  |  | 0
| Težina: 67 kg |  |  |  | 0
| Maksimalna duljina cjevovoda 25 m, od toga visinski 15 m. |  |  |  | 0
| Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x2 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 12,7x2 mm |  |  |  | 0
| Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C |  |  |  | 0
| Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C |  |  |  | 0
| Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 | kompleta | 1 |  | 0
0
44. | Profesionalna unutarnja zidna jedinica MULTISPLIT SUSTAVA sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s mogućnošću WiFi upravljanja uređajem putem mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju i ima funkciju poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta, a pripada novoj Bluevolution klasi koja koristi novu radnu tvar R-32. |  |  |  | 0
0
44.1. | Proizvod kao Daikin tip:FTXM20M |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Qhl.(nom.)=2,0 kW |  |  |  | 0
| Qgr.(nom.)=2,5 kW |  |  |  | 0
| Protok zraka hlađenje: 4,4 - 11,1 m3/min |  |  |  | 0
| Protok zraka grijanje: 5,3 - 10,4 m3/min |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 41 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog snage: 57 dB(A) |  |  |  | 0
| Dimenzije: 810 x 294 mm ; h = 272 mm |  |  |  | 0
| Težina: 10 kg |  |  |  | 0
| Boja kućišta: bijela |  |  |  | 0
| Priključak R-32: tekuća faza: 6,35 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 9,52 mm |  |  |  | 0
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom. | kom. | 10 |  | 0
0
44.2. | Proizvod kao Daikin tip:FTXM25M |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Qhl.(nom.)=2,5 kW |  |  |  | 0
| Qgr.(nom.)=2,8 kW |  |  |  | 0
| Protok zraka hlađenje: 4,4 - 11,1 m3/min |  |  |  | 0
| Protok zraka grijanje: 5,3 - 10,4 m3/min |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 41 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog snage: 57 dB(A) |  |  |  | 0
| Dimenzije: 810 x 294 mm ; h = 272 mm |  |  |  | 0
| Težina: 10 kg |  |  |  | 0
| Boja kućišta: bijela |  |  |  | 0
| Priključak R-32: tekuća faza: 6,35 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 9,52 mm |  |  |  | 0
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom | kom. | 2 |  | 0
0
44.3. | Proizvod kao Daikin tip:FTXM35M |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Qhl.(nom.)=3,5 kW |  |  |  | 0
| Qgr.(nom.)=4,0 kW |  |  |  | 0
| Protok zraka hlađenje: 4,6 - 12,6 m3/min |  |  |  | 0
| Protok zraka grijanje: 5,3 - 10,4 m3/min |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 41 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog snage: 57 dB(A) |  |  |  | 0
| Dimenzije: 810 x 294 mm ; h = 272 mm |  |  |  | 0
| Težina: 10 kg |  |  |  | 0
| Boja kućišta: bijela |  |  |  | 0
0
| Priključak R-32: tekuća faza: 6,35 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 9,52 mm |  |  |  | 0
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom | kom. | 1 |  | 0
0
45. | WiFi internet sučelje. |  |  |  | 0
| Proizvod kao Daikin |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Pruža mogućnost upravljanja Daikin uređajem preko Apple ili Android aplikacije, spaja se na poseban priključak na jedinici, nemože biti kombiniran sa KKRP01A upravljačem | kom. | 13 |  | 0
0
46. | Cjevovod plinske i tekuće faze rashladnog medija VRV i MULTISPLIT sustava, kvalitete koja se primjenjuje u rashladnoj tehnici za rashladno sredstvo R-410A i R32, izrađen od bakrenih cijevi, kompleta s koljenima, fazonskim komadima, spojnicama te potrebnim osloncima, spojnim i pričvrsnim materijalom te pastom i legurom za lemljenje. |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| & 6,4 | m | 180 |  | 0
| & 9,5 | m | 240 |  | 0
| & 12,7 | m | 40 |  | 0
| & 15,9 | m | 52 |  | 0
| & 19,1 | m | 2 |  | 0
| & 22,2 | m | 6 |  | 0
| & 28,6 | m | 27 |  | 0
0
47. | Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija. Fleksibilna predfabricirana izolacija s parnom branom (koljena i fazonske komade izrađivati na licu mjesta). Izolacija mora biti negoriva. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradnju izolacije, kao što je ljepilo, sredstvo za čišćenje ljepila, ljepljive trake, zaštitni premaz i sl. Debljina izolacije je 13 mm. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao ARMAFLEX XG. |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Za cijevi |  |  |  | 0
| & 6,4 | m | 180 |  | 0
| & 9,5 | m | 240 |  | 0
| & 12,7 | m | 40 |  | 0
| & 15,9 | m | 52 |  | 0
| & 19,1 | m | 2 |  | 0
| & 22,2 | m | 6 |  | 0
| & 28,6 | m | 27 |  | 0
0
| Svi parozaporno izolirani cjevovodi dodatno se oblažu s 20 mm mineralne vune u oblozi od armirane aluminijske folije. Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1. |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Za cijevi |  |  |  | 0
| & 6,4 | m | 180 |  | 0
| & 9,5 | m | 240 |  | 0
| & 12,7 | m | 40 |  | 0
| & 15,9 | m | 52 |  | 0
| & 19,1 | m | 2 |  | 0
| & 22,2 | m | 6 |  | 0
| & 28,6 | m | 27 |  | 0
0
48. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima, vodonepropusno brtvljeno silikonskim kitom. | m | 30 |  | 0
0
49. | Cijevi od plastičnih materijala s potrebnim spojnim materijalom, pričvrsnicama i fazonskim komadima za gravitacijski odvod kondenzata, sifoni za priključak na odvodnju. |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| & 25 | m | 120 |  | 0
| & 32 | m | 60 |  | 0
0
50. | Izrada oslonca za postavljanje vanjske jedinice VRV sustava, izrađen od zavarenih pocinčanih čeličnih profila. Stavka obuhvaća sav spojni, montažni i potrošni materijal potreban za dovođenje u puno pogonsko stanje. | kompleta | 1 |  | 0
0
51. | Tipski konzolni pocinčani nosači za ovjes vanjskih jedinica MULTISPLIT sustava. Stavka obuhvaća sav spojni i potrošni materijal potreban za dovođenje u puno pogonsko stanje. | kompleta | 3 |  | 0
0
52. | Razni tipski, pocinčani materijal za ovješenje i učvrščenje (držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, uz potrebne matice i vijke) sa umecima za zvučnu izolaciju, sve u potrebnoj količini i kvaliteti kao proizvod "SIKLA" ili jednako vrijedno | kompleta | 1 |  | 0
0
53. | Puštanje u pogon VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kompleta | 1 |  | 0
0
54. | Puštanje u pogon MULTISPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kompleta | 1 |  | 0
0
| VENTILACIJA |  |  |  | 0
0
55. | Kupaonski ventilatori za ugradnju na zid, komplet s automatikom za uključivanje preko prekidača svjetla i isključivanje nakon 6 minuta. Ventilator je opremljen kučištem sa nepovratnom zaklopkom za sprečavanje ulaska vanjskog zraka. Ventilator se isporučuje u zaštiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5) |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "HELIOS", tip ELS-VN 100 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete*: |  |  |  | 0
| L= 80 m3/h |  |  |  | 0
| Δpext=160 Pa |  |  |  | 0
| Nel=34 W; 230 V/50 Hz |  |  |  | 0
0
| - komplet u opisu navedene opreme i materijala | kompl. | 1 |  | 0
| - kučište tip ELS-GAP | kom. | 1 |  | 0
|  | kompleta | 3 |  | 0
0
56. | Kupaonski ventilatori za ugradnju u spušteni strop, komplet s automatikom za uključivanje preko prekidača svjetla i isključivanje nakon 6 minuta. Ventilator je opremljen kučištem sa nepovratnom zaklopkom za sprečavanje ulaska vanjskog zraka. Ventilator se isporučuje u zaštiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5) |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "HELIOS", tip ELS-VN 100 |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete*: |  |  |  | 0
| L= 80 m3/h |  |  |  | 0
| Δpext=160 Pa |  |  |  | 0
| Nel=34 W; 230 V/50 Hz |  |  |  | 0
0
| - komplet u opisu navedene opreme i materijala | kompl. | 1 |  | 0
| - kučište tip ELS-GU | kom. | 1 |  | 0
|  | kompleta | 4 |  | 0
0
57. | Aluminijska ispušna ili usisna protukišna rešetka zaštićena mrežom od ptica i kukaca, za montažu na zid ili u vrata, komplet s protuokvirom za ugradnju. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "KLIMAOPREMA" |  |  |  | 0
| tip AFŽV |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete*: |  |  |  | 0
| B × H |  |  |  | 0
| 1585 × 600 | kom. | 2 |  | 0
| 585 × 300 | kom. | 2 |  | 0
0
58. | Ispušna fasadna rešetka izrađena od polimera otpornog na udarce i koroziju. za montažu na ventilacijske kanale okruglog presjeka. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "HELIOS" |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| tip G 100, priključak &100 | kom. | 4 |  | 0
| tip G 160, priključak &160 | kom. | 1 |  | 0
0
58a. | Ispušna krovna kapa za montažu na kanale okruglog presjeka. stavka uključuje i opšav za prolaz kroz krov. |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| priključak &100 | kom. | 1 |  | 0
| priključak &160 | kom. | 1 |  | 0
0
59. | Protupožarne zaklopke vatrootpornosti 90 min za ugradnju u požarni zid s prirubnicama za spajanje u limeni kanal. Zaklopka je opremljena termoosjetnikom za okidanje (72 °C), elektromotornim pogonom s povratnom oprugom, automatsko zatvaranje pri prekidu napajanja i pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno). Napajanje zaklopke definirano je projektom upravljanja i regulacije. |  |  |  | 0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Protupožarne zakloke moraju biti dimonepropusne prema HRN EN 1366-2:2002. |  |  |  | 0
| Protupožarne zaklopke isporučiti s važečim hrvatskim atestima. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao: "KLIMAOPREMA" |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| tip PPZ EN - K 90, duljine 400 mm |  |  |  | 0
| B × H |  |  |  | 0
| 300 × 200 | kom. | 3 |  | 0
0
| tip PPZ EN - C - K 90, duljine 400 mm |  |  |  | 0
| & 315 | kom. | 13 |  | 0
0
60. | Podesivi stropni distributeri zraka, za ugradnju u spušteni strop, opremljenih regulatorom protoka, s priključnom kutijom od pocinčanog lima, s horizontalnim cilindričnim priključkom. Istrujna ploča pričvršćuje se sa središnjim vijkom. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "KLIMAOPREMA" |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| tip DEV-K |  |  |  | 0
| TLAČNI: |  |  |  | 0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| veličina 600/24, priključak Ø 250 | kom. | 5 |  | 0
0
61. | Aluminijska usisna rešetka s jednim redom horizontalnih lamela s prigrađenom leptirastom zaklopkom tipa L komplet sa protuokvirom za ugradnju nevidljivim vijcima. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "KLIMAOPREMA" |  |  |  | 0
| tip OAB 1-0/L |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| B × H |  |  |  | 0
| 1025 × 125 | kom. | 6 |  | 0
| 525 × 225 | kom. | 1 |  | 0
0
62. | Prestrujne rešetke za ugradnju u vrata, minimalne slobodne površine 200 cm2. Oblik i boja u dogovoru sa projektantom interijera. | kom. | 10 |  | 0
| Urezivanje otvora za prestrujne rešetke u okviru isporuke stolarije |  |  |  | 0
| Napomena: Ne nuditi ukoliko se vrata isporučuju s ventilacijskim otvorima potrebne slobodne površine. |  |  |  | 0
0
63. | Cilindrični prigušivač buke predviđen za ugradnju u kanalski razvod. Plašt prigušivača izrađen je od pocinčanog čeličnog lima, ispunjen negorivim apsorpcijskim materijalom. |  |  |  | 0
0
| proizvod kao: "KLIMAOPREMA" |  |  |  | 0
| tip PZM |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| promjer duljina |  |  |  | 0
| & 315 950 | kom. | 4 |  | 0
0
64. | Nepovratna zaklopka okruglog presjeka, izrađena od pocinčanog lima, za ugradnju u zračni pocinčani limeni kanal okruglog presjeka |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "KLIMAOPREMA" |  |  |  | 0
| tip ZPC |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
| & 200 | kom. | 8 |  | 0
0
65. | Aluminijska fleksibilna cijev, od aluminij/poliester laminata sa ugrađenom spiralom od opružnog čelika za spoj distribucijskih elemenata sa zračnim kanalima sljedećih promjera i količina: |  |  |  | 0
0
| toplinski izolirane cijevi |  |  |  | 0
| Ø 315 | m | 8 |  | 0
| Ø 250 | m | 6 |  | 0
0
66. | Okrugli zračni kanali i fazonski komadi za razvod zraka. Izrađeni od pocinčanog lima, komplet s bezbojnim silikonskim kitom, spojnicama i sličnim priborom za međusobno povezivanje. Debljine limova kanala prema DIN 24145. |  |  |  | 0
0
| ZRAČNI KANALI |  |  |  | 0
| Ø 315 | m | 111 |  | 0
| Ø 250 | m | 27 |  | 0
| Ø 160 | m | 6 |  | 0
| Ø 100 | m | 6 |  | 0
0
| KOLJENA 90° |  |  |  | 0
| Ø315/90° | kom. | 31 |  | 0
| Ø250/90° | kom. | 3 |  | 0
| Ø160/90° | kom. | 2 |  | 0
| Ø100/90° | kom. | 1 |  | 0
0
| KOLJENA 60° |  |  |  | 0
| Ø250/60° | kom. | 2 |  | 0
0
| KOLJENA 45° |  |  |  | 0
| Ø315/45° | kom. | 12 |  | 0
| Ø250/45° | kom. | 4 |  | 0
0
| KOLJENA 30° |  |  |  | 0
| Ø315/30° | kom. | 2 |  | 0
0
| REDUKCIJE |  |  |  | 0
| R 315/250 | kom. | 16 |  | 0
0
| T-KOMADI |  |  |  | 0
| T 315/250 | kom. | 2 |  | 0
0
67. | Pravokutni zračni kanali za razvod zraka izrađeni od pocinčanog lima dijagonalno ili poprečno ukrućeni, komplet s koljenima sa skretnim limovima, račvama, prelaznim i etažnim komadima, sve prema tehničkoj dokumentaciji. |  |  |  | 0
0
| U specificiranu masu lima uključene su prirubnice, Wefa-spojnice, brtve, vijci, uglovi, falcani uzdužni i poprečni spojevi te ukrućenja, uključivo poprečne navojne šipke i omega profile na pozicijama ukrute prema DIN 24190. |  |  |  | 0
0
| Debljine kanala za dužu stranicu prema DIN 24190 oblik F (falcana izvedba), grupa tlakova 1 i 4. |  |  |  | 0
0
| do 500 mm s=0,6 6,1 kg/m2 m2 55 | kg | 336 |  | 0
| od 501 do 1000 mm s=0,8 8,1 kg/m2 m2 11 | kg | 90 |  | 0
| od 1001 do 2000 mm s=1,0 10,2 kg/m2 m2 10 | kg | 41 |  | 0
| ukupno: m2 76 | kg | 467 |  | 0
0
68. | Naknadno izolirani otvori za čišćenje i revizijski otvori za ugradnju na kanale za zrak u ovalnoj/pravokutnoj izvedbi sa steznim zatvaračima i brtvama od vatrootporne gume. | kom. | 16 |  | 0
0
69. | Parozaporna izolacija tlačnih zračnih kanala HRV jedinica, zračnih kanala dobave svježeg zraka i ispuha otpadnog zraka od nepovratne zaklopke do fasadne rešetke |  |  |  | 0
0
| proizvod kao "ARMACELL", tip ARMACELL XG, ploče debljine 13 mm |  |  |  | 0
| ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvoreno ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi m≥ 10000, l≤ 0.036 W/mK, ploče debljine 13 mm. |  |  |  | 0
| Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102, dio 1, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060. |  |  |  | 0
0
| Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL", tip ARMACELL XG, ploče debljine 13 mm ili jednakovrijedan. | m2 | 215 |  | 0
0
70. | Dodatna zaštita parozaporno izoliranih zračnih kanala |  |  |  | 0
0
| Izolacija se izvodi postavljanjem mineralne vune debljine 30 mm, λ= 0,040 W/mK u oblozi od armirane aluminijske folije na prethodno parozaporno izoliranu kanalsku instalaciju uključivo distributivni elementi. Komplet sa samoljepljivom alufolijskom trakom širine 100 mm i pričvrsnim materijalom. |  |  |  | 0
0
| Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1. | m2 | 215 |  | 0
0
71. | Elastična antivibracijska zavješenja pravokutnih i okruglih zračnih kanala. |  |  |  | 0
0
| Elementi zavješenja i ostali pribor izrađeni od tipskih pocinčanih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (ovjes je obračunat kao 15 % ukupne mase kanala). | kg | 240 |  | 0
0
72. | Protupožarna obloga limenih zračnih kanala EI 90' |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| Protupožarna obloga limenih zračnih kanala po sistemu PROMADUCT - EI 90' prema HRN - DIN 4102, isporuka i stručna montaža PROMATECT - AD, 40 mm silikatnih ploča otpornih na požar sa cementnim vezivom, otpornih na vlagu, negorivih (u klasi A1), sustav osiguranja kakvoće prema NBN EN ISO 9002. Preklopne trake na sljubnicima izvesti od PROMATECT - H, d=10 mm i širine b=100 mm. |  |  |  | 0
0
| Proizvod kao PROMAT ili jednako vrijedno, komplet sa potrebnim ovjesima i svim potrebnim potrošnim materijalom. |  |  |  | 0
0
| Stavka obuhvaća i stručnu montažu atestiranim postupkom | m2 | 16 |  | 0
0
| ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  | 0
0
73. | Prodore instalacija grijanja i ventilacije, kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze |  |  |  | 0
0
| Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: |  |  |  | 0
| prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90. |  |  |  | 0
0
| Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. |  |  |  | 0
0
| Za cijevne razvode: |  |  |  | 0
| - dimenzije od Cu Ø15x1,5 do Cu Ø35x1,5 | kom. | 32 |  | 0
| - dimenzije od Cu Ø6,4 do Cu Ø22,2 | kom. | 14 |  | 0
0
| Za kanalske razvode: |  |  |  | 0
| 1500 x 585 | kom. | 2 |  | 0
| 1025 x 225 | kom. | 2 |  | 0
| 300 x 200 | kom. | 3 |  | 0
| & 315 | kom. | 3 |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
74. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
0
75. | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske i funkcionalne spremnosti uključivo sve potrebno za ishođenje uporabne dozvole. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. |  |  |  | 0
| U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. |  |  |  | 0
0
| Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno puštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. |  |  |  | 0
| Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje pojedinih grana cjevovoda radi ravnomjernog rasporeda topline, uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. |  |  |  | 0
0
| Nakon montaže zračnog dijela provesti trodnevni probni pogon svih sustava ventilacije/klimatizacije i prateće pogonske opreme, uz reguliranje iste od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, sve dokumentirano ovjerenim zapisnicima. |  |  |  | 0
| Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje svih sustava ventilacije i klimatizacije uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. | komplet | 1 |  | 0
0
76. | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave grijanja u objektu. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). |  |  |  | 0
| Mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike i uvjerenja. | kompleta | 1 |  | 0
0
77. | Projekt izvedenog stanja strojarskog projekta, uvezan u tri zasebna primjerka u papirnatom obliku i na CD-u. Projekt izvedenog stanja se izrađuje na temelju unesenih svih izmjena od strane izvođaća u jedan primjerak dokumentacije. |  |  |  | 0
| Izrada funkcionalnih shema spajanja opreme (uokvireno i obješeno na zid u tehničkim centralama). |  |  |  | 0
| Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje za sve sustave grijanja, hlađenja i ventilacije te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetne instalacije. | kompleta | 1 |  | 0
0
78. | Pripremno-završni radovi. Uvođenje u posao, upoznavanje s građevinom, obilježavanje prodora i proboja i usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji. Kontakti s nadzornom službom. | kompleta | 1 |  | 0
1. | UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA i VENTILACIJE |  |  |  | 0
Projektant:
TOMISLAV VUČINIĆ, dipl. ing. stroj.