## Naslovnica
NARUČITELJ: |  | HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Zagreb, Ulica Crvenog križa 14/I
PREDMET NABAVE: |  | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI NA
REKONSTRUKCIJI I PRENAMJENI DIJELA
SKLADIŠTA U POSLOVNI PROSTOR U
NACIONALNOM LOGISTIČKOM CENTRU
HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
NA ADRESI SAVSKA CESTA 89D, SESVETE, ZAGREB
KLASA: |  | 406-03/23-08/19
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Ponuditelj: | Naziv:
Adresa sjedišta:
OIB:
TROŠKOVNIK

## Rekapitulacija
SVEUKUPNA
REKAPITULACIJA
A. | Građevinski radovi | €
B. | Obrtnički radovi | €
C. | Elektroradovi | €
D. | Instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije | €
E. | Instalacija protupožarne zaštite | €
| Ukupno bez PDV-a: | € | 0
| PDV | € | 0
| Ukupno s PDV-om | € | 0

## Građevinski
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
TROŠKOVNIK građevinskih radova
OPĆE NAPOMENE:
Svi radovi navedeni u ovom troškovniku moraju biti izvedeni stručno i solidno, prema projektu, važećim zakonima, tehničkim propisima i uputama nadzorne službe.
Osim toga , izvođač je obavezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već opisano troškovnikom.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora.O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Izvođač je dužan prilikom sastavljana ponude proučiti sve potrebne projekte radi potpunog uvida u objekt.
U jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi troškovi potrebni za dovršenje predviđenog rada, tj. materijal s prijevozima i prijenosima, troškovi mehanizacije, radna snaga sa svim dodacima, svi režijski troškovi izvođača, obveze, porezi, dobit i ostalo, tako da je ponuđena cijena konačna.
U ponuđenim jediničnim cijenama moraju također biti obuhvaćeni svi pripremni radovi potrebni za izgradnju zgrade, kao što je izvedba svih pomoćnih objekta i instalacijskih priključaka gradilišta, ograde gradilišta itd.
Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali moraju odgovarati Hrvatskim normama, a atesti ne smiju biti stariji od godine dana. Atesti za betone se moraju odnositi na uzorke betona uzete na mjestu i u vrijeme ugradnje pojedine tehnološke faze betoniranja.
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.1. | Pažljiva demontaža vanjske AL klupčice, zaštita i odvoz na mjesto koje za to odredi investitor ili odlaganje na gradilištu do ponovne ugradnje.
| *klupčica na prozoru vel. 625x160 cm | kom | 1 |  | 0
1.2. | Pažljiva demontaža postojeće osmodijelne Al stijene, zaštita, utovar u kamion i odvoz na mjesto koje za to odredi investitor udaljeno do 15 km. Jedan od prozora 120x120 cm će se ugraditi na sobi uz stubište.
| * AL prozor vel. 625x160 cm | kom | 1 |  | 0
1.3. | Pažljivo skidanje obloge zidanog zida na mjestu spajanja novih zidova ureda i postojećih zidova, utovar šute u kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. U cijenu uključiti i pristojbu za odlaganje šute i ostalog na gradskoj deponiji. | m2 | 2 |  | 0
1.4. | Probijanje otvora u unutarnjem zidanom zidu debljine 22 cm, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 15 km. U cijenu uključiti i pristojbu za odlaganje šute i ostalog na gradskoj deponiji. Rušenje izvoditi uz potrebna podupiranja, te ugradnju novog nadvoja.
| * otvor veličine 95x210 cm + nadvoj 135x20 cm | kom | 1 |  | 0
1.5. | Pažljivo rezanje otvora za vrata veličine 120x230 cm u armiranobetonskom fasadnom elementu dijamantnom pilom. | kom | 1 |  | 0
1.6. | Za razne radove koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđa se paušalna svota u iznosu od 10% vrijednosti naprijed navedenih stavaka, a koji će se obračunati prema stvarnim troškovima odobrenim po investitoru i nadzornom inženjeru. | paušal | 1 |  | 0
| Demontaže i rušenja ukupno: |  |  |  | 0
A.2. | OPĆI UVJETI ARMIRANO BETONSKIH RADOVA
Svi betonski i armiranobetonski radovi imaju se izvesti prema Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22).
Jedinična cijena mora sadržavati :
- izradu, dopremu i ugradbu betona, te zaštitu betonskih konstrukcija
- postavu i skidanje radne skele
-sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
- njegu betona
- uzimanje labaratorijskih uzoraka na mjestu i u vrijeme ugradnje betona za svaku tehn. fazu
Klasa betona mora biti prema projektu konstrukcije i troškovniku, sa dodacima za vodonepropusnost, ako je zahtjevano.
U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlašteni laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni zbog mogućnosti da se naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji čvrstoća.
Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i uticaje koji nastaju tijekom izvedbe radova, te ostvariti punu sigurnost radnika, sredstava za rad kao i prolaznika.
U cijenu oplate uključena su i podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje sa čišćenjem i slaganjem na deponij udaljen do 80m.
Beton treba ugrađivati upotrebom vibratora. Oplata se smije skinuti tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću, po nalogu nadzornog inženjera. Skidanje oplata treba raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije, a naročito tankih armirano-betonskih elemenata.
U iskazu količina oplate su izražene razvijene površine.
Izvedba rupa i otvora u AB pločama i zidovima , do 3 m2, uključena je u cijenu. Armaturu ugrađivati prema projektu savijanja željeza, ugrađivati samo očišćenu armaturu (bez hrđe), postavljenu na mjestu prema projektu konstrukcije, pomoću PVC podložaka
A.2. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Napomena: Količina armature je aproksimativna. Točna količina znat će se nakon izrade armaturnih planova.
2.1. | Izrada armirano betonskih vertikalnih serklaža u zidovima novog skladišta betonom kvalitete C25/30 u potrebnoj oplati. Beton spravljen u betonari od agregata do 32 mm. Rad obuhvaća: izradu oplate, dobavu i postavljanje armature, kvašenje oplate, ubacivanje betona i zbijanje (vibriranje) sve dok se voda ne pojavi na površini. U cijenu uključiti izvedbu potrebnih otvora, usjeka, proboja i sl. U cijenu uključiti i bušenje rupa za ankere u postojećoj podnoj ploči.
| a-beton | m3 | 0.85 |  | 0
| b-oplata | m2 | 10.5 |  | 0
| c-armatura | kg | 102 |  | 0
2.2. | Izrada armirano betonskih horizontalnih serklaža u zidovima novog skladišta u prizemlju betonom kvalitete C25/30 u potrebnoj oplati. Beton spravljen u betonari od agregata do 32 mm. Rad obuhvaća: izradu oplate, dobavu i postavljanje armature, kvašenje oplate, ubacivanje betona i zbijanje (vibriranje) sve dok se voda ne pojavi na površini. U cijenu uključiti izvedbu potrebnih otvora, usjeka, proboja i sl.
| a-beton | m3 | 0.85 |  | 0
| b-oplata | m2 | 12.7 |  | 0
| c-armatura | kg | 102 |  | 0
2.3. | Izrada armirano betonskih nadvoja novog skladišta u prizemlju dimenzija 25x50 cm betonom kvalitete C25/30 u glatkoj trostranoj oplati. Beton spravljen u betonari od agregata do 32 mm. Rad obuhvaća: izradu dvostrane oplate, dobavu i postavljanje armature, kvašenje oplate, ubacivanje betona i zbijanje (vibriranje) sve dok se voda ne pojavi na površini. U cijenu uključiti izvedbu potrebnih otvora, usjeka, proboja i sl.
| a-beton | m3 | 0.65 |  | 0
| b-oplata | m2 | 10.8 |  | 0
| c-armatura | kg | 91 |  | 0
| Betonski i armirano betonski radovi ukupno: |  |  |  | 0
A.3. | OPĆI UVJETI ZIDARSKIH RADOVA
Upotrebljeni materijali moraju odgovarati Hrvatskim normama (Zakon o normizaciji NN br 80/13).
Zidarski radovi obuhvaćaju razne popravke žbuke na zidovima i stropovima prostora, te izradu cementnih glazura.
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera:
 posebno se ne naplaćuje zatvaranje (žbukanje) žljebova nakon što su položeni instalacioni vodovi.
 za žbukanje upotrijebiti produženi mort MM 5 ili MM10
- u vidljive bridove žbuke trebaju biti ugrađeni kutni zaštitni pocinčani profili.
Kod obračuna količina otvori do 3 m2 nisu odbijani, a špalete su neobračunate, dok su otvori veći od 3 m2 odbijani, a špalete izražene u m’.
Troškovničke stavke uključuju dobavu i ugradnju svih opisanih materijala.Svaki rad podrazumijeva se kompletno izveden i dogotovljen , ukoliko to opisom stavke nije drugačije naznačeno, a točno prema projektu i opisu troškovnika. Jedinična cijena mora sadržavati :
- sav rad i prijenose na gradilišta s transportom
- materijal i alat s uskladištenjem
- radnu skelu
- krpanja i popravke
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku rada od morta i otpadaka
- nadokanadu za sve eventualne štete
- sve posredne i neposredne troškove
A.3. | ZIDARSKI RADOVI
Napomena: U cijenu stavke uračunati potrebnu skelu.
3.1. | Zidanje zidova novog skladišta u prizemlju, debljine 20 cm, šupljom blok opekom (19x19x24,9; 804,83 kg/m3) u produžnom cementnom mortu. U cijeni obračunata obrada rubova zidova, spojeva sa susjednim plohama i laka skela. Visina rada do 3,00 m. Detalje završetaka i rubova zidanja izvesti po pravilima struke bez obzira na oblik i veličinu zida. Obračun po m3 zida. | m3 | 10 |  | 0
3.2. | Grubo i fino žbukanje zidova novog zidanog zida vapneno cementnim mortom debljine 2 cm sa prethodnim prskanjem površina cem. mlijekom uz dodatak krupnog pijeska. Sve uglove je potrebno ojačati ugradnjom tipskih elemenata za ojačanje. Sve betonske površine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve različitih materijala potrebno je rabicirati rabic pletivom. | m2 | 112 |  | 0
3.3. | Izrada mikroarmiranog cem. estriha MM-10 kao plivajućeg poda u sloju debljine 8 cm preko položenog polistirena zaštićenog PE folijom na podu novih ureda. Estrih se armira čeličnim vlaknima. | m2 | 98 |  | 0
3.4. | Zidarska obrada unitarnjih špaleta na novom otvoru u postojećem zidanom zidu nakon ugradnje vrata. Sve uglove je potrebno ojačati ugradnjom tipskih elemenata za ojačanje. | m | 6 |  | 0
3.5. | Zidarska obrada vanjskih špaleta nakon ugradnje novih vrata i AL stijene na novom otvoru u ab zidu. Sve uglove je potrebno ojačati ugradnjom tipskih elemenata za ojačanje. Špalete obraditi istim materijalom kao i na ostatku fasade. | m | 16.4 |  | 0
3.6. | Zidarska obrada usjeka, proboja, prolaza i šliceva nakon montaže i ispitivanja instalacija. Vodovodne pocinčane cijevi se obrađuju cementnim mortom, a ostale produžnim mortom. Usjeci 10 cm i širi, te proboji i prolazi 10x10 cm i više se rabiciraju, što je uključeno u cijenu. Kompletan rad i materijal po pravilima struke.
| šlicevi do 10 cm | m | 20 |  | 0
| šlicevi preko 10 cm | m | 20 |  | 0
3.7. | Razne zidarske pripomoći kod montaže svih vrsta instalacija i opreme prema utrošenim satima ovjerenim od strane nadzornog inženjera.
| zidar | h | 20 |  | 0
| radnik | h | 20 |  | 0
3.8. | Višekratno čišćenje dijela prizemlja objekta nakon dovršetka pojedinih radova. Rad obuhvaća ručno metenje, odnošenje šute i odvoz na gradsku deponiju, smeća i dr. Nakon svakog završenog rada obavlja se čišćenje što treba uključiti u jedinstvenu cijenu. Čišćenje obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja. | m2 | 100 |  | 0
3.9. | Završno čišćenje dijela prizemlja nakon dovršetka svih radova. Rad obuhvaća odvoz građevinske šute, smeća i otpadnog materijala ,ručno metenje, pranje podova, sanitarnih uređaja i zidova obloženih keramikom, čišćenje prozora, vrata i dr. | m2 | 100 |  | 0
3.10. | Za razne radove koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđa se paušalna svota koja će se obračunati prema stvarnim troškovima odobrenim po investitoru i nadzornom inženjeru.
| zidar | h | 15 |  | 0
| radnik | h | 15 |  | 0
| Zidarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A.1. | Demontaže i rušenja |  |  |  | 0
A.2. | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  | 0
A.3. | Zidarski radovi |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Obrtnički
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
B | OBRTNIČKI RADOVI
B.4. | OPĆI UVJETI IZOLATERSKIH RADOVA
Ovi radovi obuhvaćaju hidroizolaciju i toplinsku izolaciju podruma i poda na tlu, te izvedbu čepaste drenažne trake.
Materijali za izolacije, te izrada trebaju odgovarati Hrvatskim normama, odnosno Tehničkim uvjetima izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima (HRN U.F2.024).
Jedinična cijena treba sadržavati:
- čišćenje i pripremu podloga
- sav rad, materijale, transporte i radne skele
- čišćenje po završenom radu
- nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
B.4. | IZOLATERSKI RADOVI
4.1. | Dobava i postava zvučne i toplinske izolacije poda novih ureda: - elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (15 kg/m3) u dva sloja (2+1 cm) - ekspandirani polistiren, tvrdi, debljine 6 cm - PE folija (30kg/m3) debljine 0,2 mm | m2 | 98 |  | 0
| Izolaterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.5.0. | OPĆI UVJETI STOLARSKIH RADOVA
Stolarski radovi uključuju dobavu i postavu vanjske stolarije, te unutrašnjih vrata.
Ugradba građevne stolarije izvodi se suhom montažom.
Svi stolarski radovi moraju biti izvedeni prema radioničkim nacrtima izrađenim temeljem troškovnika, shema i projektantskih detalja. Cijenu izrade radioničkih nacrta uključiti u jedinične cijene.
Radioničke nacrte će prije početka izvedbe potpisom ovjeriti projektant .
Sve mjere vrata u troškovniku definirane su kao građevinske mjere.
Sva vrata okovati cilindar petljama, usadnim bravama s ključem. Vidljivi okov po izboru projektanta, montaža uključena u cijenu.
Svi vanjske stijene, vrata i prozori će se izraditi od ariševog drva I klase, sa završnom obradom poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta. Prijeklop krila i okvira treba biti sa tri kontaktne površine i s brtvilom.
Okov treba biti provjereni sustav (FSB, WINK HAUS ili sl.), te stoga prije proizvodnje treba dobiti suglasnost projektanta. Finalno proizvedeni elementi trebaju prije ugradnje biti ispitani (po tri uzorka iz serije) i zadovoljiti slijedeće bitne tehničke uvjete kvalitete.
* po kriterijima standarda D.E8.193 i D.E8.235
* vodotijesnost na pritisak od 300 Pa
* količine vode 2 l/m2/min
* propustljivost zraka 1-9,9 m3/h pri razlici pritiska 10-300 Pa ili izražena koeficijentom manjim od 0,25, te ukupno treba biti ocijenjena s C kategorijom kvalitete.
* svi spojevi trebaju biti bez deformacija pri koncentriranom opterećenju (sili) od 1 kN
* najveći prolaz topline 3,0 W/m2°K
* otpornost na buku najmanje 40 dB po kriteriju DIN 4109.
Ugradnja se vrši po principu suhe ugradnje na slijepe okvire, brtvljenjem i zaptivanjem, te ugradnjom kutnih lajsni, a sve usklađeno s ostalim radovima. Na pragovima ulaznih vrata ugraditi toplinsku izolaciju za prekid "hladnog mosta", podvući vanjsku, neprekinutu hidroizolaciju u sljubnicu između praga i spojne letve, a gornju profiliranu stranicu praga opšiti profilom od aluminija. Izvoditelj treba predočiti vlastiti prijedlog radioničkih detalja.
B.5. | STOLARSKI RADOVI
5.1. | Dobava i ugradnja jednokrilnih punih zaokretnih vrata, svijetlog otvora 90x210 cm, te zidarskog otvora 80x205 cm. Vrata su bez praga sa futer dovratnicima. Vrata se ugrađuju u zid od gips-kartonskih ploča ukupne debljine 12 cm. Futer štokovi se izvode u kombinaciji mediapana i masiva lakirano PU lakom u boji po izboru projektanta. Vratno krilo izvedeno od dvije ploče iverala debljine 8 mm s međuprostorom ispunjenim saćem, tvornički lakirana PU lakom u boji po izboru projektanta. Kvake sa rozetama od brušenog inoxa ili mat aluminija, po izboru projektanta. Stavka uključuje sve potrebne radove do potpune funkcionalne i estetske gotovosti. Sve izvesti prema shemama, detaljima i u dogovoru s projektantom.
| vidi: shemu unutarnje stolarije - stavka 3 | kom | 4 |  | 0
5.2. | Izrada i ugradnja obloge stubišnog kraka u hodniku drvenim hrastovim daskama debljine 3 cm. Ishoblamo i završno lakirano bezbojnim lakom visokog sjaja. Bočno postaviti ravnu rubnu letvicu iz istog materijala debljine 1,5 cm i visine 6 cm.
| podest | m2 | 6 |  | 0
| gazišta 30x150x3 cm | kom | 6 |  | 0
| čela 17x150x3 cm | kom | 6 |  | 0
| rubna letvica 6x1,5 cm | m | 6 |  | 0
| Stolarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.6. | OPĆI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE
Svi bravarski radovi moraju biti izvedeni prema radioničkim nacrtima izrađenim temeljem troškovnika, shema i projektantskih detalja. Cijenu izrade radioničkih nacrta uključiti u jedinične cijene.
Radioničke nacrte će prije početka izvedbe potpisom ovjeriti projektant .
Upotrebljeni materijali moraju odgovarati Hrvatskim normama, (Zakon o normizaciji N.N:br.55/96).
ČN vrata i ostale Čn konstrukcije obraditi toplim cinčanjem, bez završne boje.
Sve mjere kontrolirati u naravi prije izvedbe!
Troškovničke stavke uključuju dobavu, izradu i ugradnju svih opisanih elemenata.U cijenu ulazi i sav potreban pribor i ugradbeni materijal (vijci, zakovice i sl.) kao i čišćenje. Izvođač je odgovoran za nadoknadu šteta koje eventualno prouzroči na svojim ili tuđim radovima.
B.6. | BRAVARSKI RADOVI
6.1. | Dobava i ugradnja vatrootpornih (90 minuta) unutarnjih metalnih, jednokrilnih vrata sa sveobuhvatnim dovratnikom, u zidarskom otvoru 100x210 cm, tipa kao METALIND ili jednakovrijedno.
Dovratnik: sveobuhvatni, pocinčani lim, plastificirano u boji prema odabiru projektanta, prekinuti toplinski most Krilo: pocinčani lim plastificirano prema odabiru projektanta; termoizolacijska ispuna, prekidi toplinskog mosta, debljina čeličnog lima 1,0 mm Pant pocinčan,plastificiran kom.3 Stoper za vrata, gumene brtve Hidraulički zatvarač kao GEZE ili DORMA, tipkovnica na zidu uz vrata panik letva EN 1125/izvana glatko krilo; Elektroprihvatnik; REED kontakt zatvorenosti; Polu cilindar; Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha ugradnja)
Napomena: Panik letva mora imati funkciju otvaranja vrata u slučaju evakuacije, bez obzira na status EM prihvatnika i polu-cilindar brave.
| vidi: shemu unutarnje vatrootporne čelične bravarije - stavka 1 | kom | 1 |  | 0
6.2. | Dobava i ugradnja vatrootpornih (90 minuta) unutarnjih metalnih, jednokrilnih vrata sa sveobuhvatnim dovratnikom, u zidarskom otvoru 90x210 cm, tipa kao METALIND ili jednakovrijedno.
Dovratnik: sveobuhvatni, pocinčani lim, plastificirano u boji prema odabiru projektanta, prekinuti toplinski most Krilo: pocinčani lim plastificirano prema odabiru projektanta; termoizolacijska ispuna, prekidi toplinskog mosta, debljina čeličnog lima 1,0 mm Pant pocinčan,plastificiran kom.3 Stoper za vrata, gumene brtve Hidraulički zatvarač kao GEZE ili DORMA, tipkovnica na zidu uz vrata panik letva EN 1125/izvana glatko krilo; Elektroprihvatnik; REED kontakt zatvorenosti; Polu cilindar; Spoj zida i dovratnika završnim profilom (suha ugradnja)
Napomena: Panik letva mora imati funkciju otvaranja vrata u slučaju evakuacije, bez obzira na status EM prihvatnika i polu-cilindar brave.
| vidi: shemu unutarnje vatrootporne čelične bravarije - stavka 2 | kom | 1 |  | 0
6.3. | Nabava materijala, izrada, transport i montaža čeličnog transparentnog jednokrakog stubišta za pristup novom dijelu kata. Spajanje elemenata konstrukcije vrši se principijelno vijčanim vezama. Konstrukcija se izrađuje prema važećim propisima za čelične konstrukcije. Elementi čelične konstrukcije izrađuju se od čelika u skladu sa specifikacijom materijala priloženom uz izvedbene nacrte. Limovi i puni profili od WNR 1.4404. obračun po specifikaciji u radioničkoj dokumentaciji (obračunska knjiga). U cijenu treba uključiti svu potrebnu pripremu za izradu i montažu (troškove gradilišta, skele, alate, pomoćni materijal). Izvoditelj je dužan provoditi kontrolu izrade i montaže prema tehničkim propisima i normama i voditi propisanu evidenciju toka radova prema važećim zakonima. Prije početka radova izvoditelj mora izraditi tehnološki projekt izrade i montaže čelične konstrukcije prema pravilniku za montažu čeličnih nosivih konstrukcija i program kontrole kvalitete prema programu kontrole i dokazu kvalitete u glavnom projektu. U cijeni su obuhvaćeni svi dokazi kvalitete za matrerijale i postupke.
Stubište se izvodi od nosivih IPE 200 nosača koji se oslanjaju na međukatnu konstrukciju kata i potkrovlja. Gazišta i čela se izvode od rebrastog čeličnog lima debljine 15 mm. Na tetive se s vanjske strane pričvršćuju L profili 25x25x4 za nošenje ograde stubišta. Ograda stubišta se pridržava čeličnim flah profilima 20x4 mm. Ograda se izvodi od čeličnih profila promjera 10 mm postavljenih vertikalno koji se vare za horizontalne čelične profile 40x20x3 mm. Ograda se za konstrukciju stubišta učvršćuje vijcima. Rukohvat se izvodi od pravokutnog čeličnog profila 50x20x4 mm koji se preko spojnih elemenata promjera 20 mm i visine 3 cm učvršćuju na čelične okvire ograde. Izvodie se dva stubišta sa gazištima širine 27 i 27,5 cm i visine gazišta 18,42 i 18,72 cm. Visina penjanja je 3,20 m. Visina ograde je 1,10 m. Sve izvesti prema shemama, detaljima i u dogovoru s projektantom do potpune gotovosti.
| * čelična potkonstrukcija | kg | 400 |  | 0
| * čelični lim | m2 | 8 |  | 0
| * ograda h = 110 cm | m | 7 |  | 0
vidi : shemu xx vanjsko stubište
| * čelična potkonstrukcija | kg | 400 |  | 0
| * čelični lim | m2 | 11 |  | 0
| * ograda h = 110 cm | m | 7.5 |  | 0
vidi : shemu xx unutarnje stubište
6.4. | Izrada i montaža potkonstrukcije za montažni pod uzdignutog podesta u hodniku sa sa dvostranim stepenicama. Potkonstrukcija se izvodi od čeličnih profila 80x80x5 mm. Na montažnu konstrukciju postavljaju se dvostruke OSB ploče 2x18 mm. OSB ploče precizno krojiti i horizontirati. Spojevi trebaju biti nevidljivi. Drvena obloga se na kraju lakira u boju laminata. Visina pozornice je 45 cm od gotovog poda. U podestu predvidjeti i stepenice širine 100 cm sa dva gazišta. Izvesti u svemu prema statičkom proračunu, detalju i u dogovoru s projektantom. Završna obrada konstrukcije je miniziranje i lakiranje u boji prema odabiru projektanta. Sve izvesti prema detalju i u dogovoru s projektantom.
| * čelična konstrukcija | kg | 200 |  | 0
| * OSB ploče dvostruke 2x18 mm | m2 | 5.5 |  | 0
| Bravarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.7. | OPĆI UVJETI ZA AL BRAVARIJU
Dobava i ugradnja jednostrukih prozora i vrata od plastificiranih AL profila šestokomorne konstrukcije,sa prekinutim toplinskim mostom, ostakljeni IZO-staklom 6+16+6 mm + low-E, ispuna inertnim plinom termorefleksni premaz. Plastifikacija u bijeloj boji.
Radioničke nacrte PVC stolarije izraditi prema shemama i detaljima ugradnje iz projekta , te riješiti sve detalje ugradnje mehanizma za rolete u polistirensku kutiju, ugradnje poklopaca kutija roleta, kao i detalje spajanja na vanjsku i unutarnju Al klupčicu.
Radioničke nacrte će u okviru jedinične cijene izraditi dobavljač Al bravarije, a potpisom ovjeriti projektant i nadzorni inžinjer.
Vanjska stolarija opremljena okovom i bravom kao WINK HAUS prema odabiru projektanta. Kvaka kao FSB prema odabiru projektanta.
Finalno proizvedeni elementi trebaju prije ugradnje biti ispitani (po tri uzorka iz serije) i zadovoljiti slijedeće bitne tehničke uvjete kvalitete.
* po kriterijima standarda D.E8.193 i D.E8.235
* vodotijesnost na pritisak od 300 Pa
* količine vode 2 l/m2/min
* propustljivost zraka 1-9,9 m3/h pri razlici pritiska 10-300 Pa ili izražena koeficijentom manjim od 0,25, te ukupno treba biti ocijenjena s C kategorijom kvalitete.
* svi spojevi trebaju biti bez deformacija pri koncentriranom opterećenju (sili) od 1 kN
* najveći prolaz topline 1,4 W/m2°K
* otpornost na buku najmanje 34 dB, bazen 42 dB, po kriteriju DIN 4109.
Ugradnja se vrši po principu suhe ugradnje na slijepe okvire, brtvljenjem i zaptivanjem, te ugradnjom kutnih lajsni, a sve usklađeno s ostalim radovima. Na pragovima ulaznih vrata ugraditi toplinsku izolaciju za prekid "hladnog mosta", podvući vanjsku, neprekinutu hidroizolaciju u sljubnicu između praga i spojne letve, a gornju profiliranu stranicu praga opšiti profilom od aluminija. Izvoditelj treba predočiti vlastiti prijedlog radioničkih detalja.
B.7. | AL BRAVARIJA
7.1. | Dobava i ugradnja ulaznih ostakljenih, metalnih, zaokretnih vrata sa nadsvjetlom u zidarskom otvoru 120x263 cm. Ugradnja u vanjski ab zid ukupne debljine 20 cm. Dovratnik: sveobuhvatni, pocinčani lim, plastificirano RAL 7024 mat. Krilo: protupožarna ispuna; pocinčani lim plastificirano RAL 7024 mat. Stoper za vrata, gumene brtve, šest panta (3-dijelnih), cilindar brava, elektroprihvatnik, vrata opremljena "reed" kontaktom zatvorenosti. Pumpa za vrata proizvođača tipa GEZE ili DORMA. Kugla/navalna letva,sve četkani inox.
| vidi: shemu vanjske aluminijske bravarije - stavka 1 | kom | 1 |  | 0
7.2. | Izrada i ugradnja šestoodijelne stijene na novom uredu na katu. Zidarska veličina otvora 495x160 cm. Dva prozorska krila su otklopno-zaokretna, a dva su zaokretna. Ostala dva elementa su fiksna: jedan ostakljeni i jedan puni element. Doprozornik od plastificiranih al profila. Ugradnja na slijepe dovratnike. U cijenu treba uključiti i pokrovne lajsne. Staklo izo 6/16/6, low E. Brtve ugrađene u prozor (min 2). Stavka uključuje sve potrebne radove do potpune funkcionalne i estetske gotovosti. Sve izvesti prema shemama, detaljima i u dogovoru s projektantom.
* vanjska Al klupčica uključena u cijenu, š=25 cm
| vidi: shemu vanjske aluminijske bravarije - stavka 2 | kom | 1 |  | 0
7.3. | Dobava i ugradnja otklopno-zaokretnog vatrootpornog (90 minuta) Al prozora, u zidarskom otvoru 270x160 cm, tipa kao METALIND ili jednakovrijedno.
| vidi: shemu vanjske aluminijske bravarije - stavka 3 | kom | 3 |  | 0
| Al bravarija ukupno: |  |  |  | 0
8. | OPĆI UVJETI PODOPOLAGAČKIH RADOVA
Izvođač je prije početka postave laminata dužan pregledati podloge i vlažnost konstrukcije i preuzeti ih ako odgovaraju kvaliteti dostatnoj za postavu.
U jediničnoj cijeni svake stavke mora biti sadržana nabavka materijala i njegova dostava na gradilište,izravnavajuća masa, sva ošteta, alat, sav rad i radna snaga sa sortiranjem i raznašanjem, postavom parketa i letvica, struganjem, odstranjivanjem strugotine i prašine.
8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
8.1. | Dobava i postava hrastovog laminata I klase na podu poslovnog prostora. U cijenu uključiti i podložni filc s al folijom koji se postavlja na glazuru. Boja laminata prema odabiru projektanta unutarnjeg uređenja. | m2 | 94 |  | 0
8.2. | Dobava i polaganje sokla od MDF-a 6x2 cm u boji prema odabiru projektanta interijera. Letvice se lijepe i dodatno učvrćuju tankim čavlićima bez glave. U cijenu uključiti i kitanje spojeva sokla sa laminatom kitom u boji laminata, a spoja sokla sa zidom u boji zida. | m | 93 |  | 0
| Podopolagački radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.9. | OPĆI UVJETI RADOVA S GIPS-KARTONOM
Svi materijali za spuštene stropove, pregradne zidove i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedovati ateste, a svi radovi se moraju izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode.
Radove izvoditi tek pošto su montirane i ispitane instalacije koje se nalaze unutar GK konstrukcija. Bušenje - obrada ploča za potrebe elemenata instalacija u završnim GK oblogama (utičnice, rasvjetna tijela, priključci i sl.) iskazani su u zasebnoj stavci.
Skelu treba ukalkulirati u jediničnu cijenu tj. skela se neće se posebno obračunavati.
Sve radove izvoditi prema nacrtima i detaljima s posebnim naglaskom na detalje spoja zida sa fasadnom stijenom i detalje spojeva spuštenog stropa i zidova/obloga.
Radove izvoditi nakon što se zadovolje svi uvjeti za rad sa gipskartonskim pločama - kad građevina bude u potpunosti zaštićena od prodora vlage/vode izvana, a konstruiktivni elementi prosušeni.
Nosivu pocinčanu potkonstrukciju izvesti s dodatnim ojačanjima UA profilima na mjestima gdje se ugrađuju vrata, kao na mjestima vješanja namještaja (osi pojačanje biti će definirane u projektu interijera). UA profili trebaju biti uključeni u cijenu stavke.
Spojevi gipskartonskih ploča trebaju biti nepropusno brtvljeni i bandažirani. Spoj sa okolnim elementima (čvrsti zid, strop i sl.) ukalkulirati u cijenu i izvesti u svemu prema uputama proizvođača, bandažiranjem ili akrilnim kitom koji se može ličiti. Ploče završno obraditi (gletati) pripremiti za završno ličenje. Na svim bridovima treba predvidjeti dobavu i ugradnju tipskih metalnih pojačanja uglova (u svemu prema detaljima).
Ploče kamene vune koje se ugrađuju u pregradne zidove i obloge od gipskartonskih ploča moraju zadovoljiti zahtjeve iz točke 4.2. norme HRN EN 13162:2002 i sljedeće zahtjeve:
* toplinska provodljivost ≤ 0,040 W(mK)
* reakcija na vatru: eurorazred A1 HRN EN 13501-1
B.9. | RADOVI S GIPS-KARTONOM
9.1. | Izrada obloge armiranobetonskih zidova i stupova nakon izvedbe instalacija dvostrukim gips-kartonskih pločama debljine 1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji debljine 5 cm. Između elemenata konstrukcije ugrađuje se kamena vuna debljine 5 cm. Preko vune se postavlje PE folija kao parna brana. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom. Obloga spremna za završno bojanje. | m2 | 20.7 |  | 0
9.2. | Izrada obloge zidanih zidova nakon izvedbe instalacija jednostrukim gips-kartonskih pločama debljine 1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji debljine 5 cm. Između elemenata konstrukcije ugrađuje se kamena vuna debljine 5 cm. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom. Obloga spremna za završno bojanje. | m2 | 83.5 |  | 0
9.3. | Izrada pregradnog zida od gips-kartona, ukupne debljine 12 cm. Zid se sastoji od dvostrukih gips-kartonskih ploča 2x1,25 cm, potkonstrukcije debljine 7 cm između kojih se postavlja mineralna vuna debljine 8 cm. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, mineralnu vunu, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova tipskim elementima za ojačana. Zid treba dodatno ojačati jer se na njega učvršćuje staklena sklopiva pregrada. | m2 | 86.3 |  | 0
9.4. | Izrada spuštenog stropa u novim uredima od gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji. Potkonstrukcija se pričvršćuje na ab prefabriciranu stropnu konstrukciju. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom. | m2 | 93.85 |  | 0
9.5. | Izrada maski od gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm na potrebnoj potkonstrukciji. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju, te gletanje spojeva ploča i ojačanja uglova rabic pletivom.
| * maske širine do 20 cm | m | 30 |  | 0
| * maske širine preko 20 cm | m | 30 |  | 0
9.6. | Dobava i ugradnja tipskih revizija u zidove i stropove od gips-kartonskih ploča. U cijenu uključiti sva potrebna sredstva za pričvršćenje i potkonstrukciju. Dovršiti do faze spremne za bojanje (gletanje, bandažiranje, otprašivanje, akril na spojevima sa drugim materijalima i dr)
| * revizije veličine 30x30 cm | kom | 4 |  | 0
| * revizije veličine 40x40 cm | kom | 4 |  | 0
9.7. | Dobava i montaža konzole na pročelju uz novi vanjski ulaz u urede od promat ploča na potrebnoj vatrootpornoj konstrukciji.
Jedinična cijena uključuje kompletnu izradu i montažu rešetke koja se učvršćuje na zidane ili armiranobetonske zidove, dobavu i montažu obloge predmetne rešetke od promat ploča. Vatrootpornost konzole 90 min. način učvršćenja rešetke za zidove dogovoriti sa statičarem. Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu materijala, izvedbu svih opšava rubova i spojeva. Spojeve bandažirati, gletati i pripremiti za soboslikarsko-ličilačke radove.
| Konzola širine 1,25 m i visine 4,75 m na granici požarnih sektora izvodi se vertikalno u visini od kote +1,70 - 6,0 m. Obračun po m2. | m2 | 6 |  | 0
| Radovi s gips-kartonskihom ukupno: |  |  |  | 0
B.10. | OPĆI UVJETI SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKIH RADOVA
Rad mora biti izveden prema opisu u stavkama troškovnika sa materijalima koji moraju odgovarati Hrvatskim normama.
Površine koje se boje ili liče izvođač je dužan prije rada pregledati i ukazati na eventualne nedostatke, vlažnost materijala itd.
Radovi ostalih obrtnika moraju se prekrivanjem zaštititi od zaprljanja ili oštećenja.Izvođač radova je dužan predložiti i napraviti uzorke i zatražiti odobrenje projektanta, jer bez toga ne može otpočeti s radom.Ukoliko opis koje stavke troškovnika nije potpun ili dovoljno jasan, dužan je prije davanja ponude tražiti razjašnjenje i ponudu dopuniti.
Jediničnim cijenama treba obuhvatiti :
-sav potreban materijal, alat i pribor sa prijenosom do mjesta ugradbe
-radnu snagu potrebnu za izvedbu označenog rada uključujući premještanje i izradu skele, ljestava, itd.
-svu oštetu za prekrivanje i zaštitu drugih obrtnika
-odstranjenje prljavštine i otpadaka
-popravak na svojim ili tuđim radovima iz nepažnje
B.10. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
10.1. | Bojanje ožbukanih zidova i stupova disperzivnom bojom (3 ruke) u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama (gletanje, brušenje, otprašivanje, impregnacija i dr.) | m2 | 112 |  | 0
10.2. | Bojanje zidova od gips-kartonskih ploča disperzivnom bojom (3 ruke) u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama (gletanje, brušenje, otprašivanje, impregnacija i dr.) | m2 | 276.8 |  | 0
10.3. | Bojanje stropova obloženih gips-kartonskim pločama disperzivnom bojom (3 ruke) u tonu po izboru projektanta sa svim potrebnim predradnjama (gletanje, brušenje, otprašivanje, impregnacija i dr.) | m2 | 93.85 |  | 0
| Soboslikarsko-ličilački radovi ukupno: |  |  |  | 0
B.11. | RAZNI RADOVI
11.1. | Dobava i ugradnja unutarnjih aluminijskih žaluzina za zaštitu od sunčevog zračenja. |  |  |  | 0
| * prozor 450x160 cm | kom | 1 |  | 0
11.2. | Dobava i postava metalnih pločica 20x15 cm sa oznakama kata. | kom | 1 |  | 0
11.3. | Dobava i postava aparata za gašenje požara S9. | kom | 2 |  | 0
11.4. | Dobava i postava naljepnica za označavanje mjesta aparata za gašenje požara. | kom | 2 |  | 0
11.5. | Protupožarna brtvljenja na mjestima prodora instalacija kroz granice požarnog odjeljka, sukladno Elaboratu zaštite od požara, izvesti protupožarno brtvljenje prolaska instalacija, sukladno ispitanom i odobrenom postupku. Brtvljenje se izvodi ugradnjom vatrozaštitnih obujmica ili korištenjem vatrozaštitne mase za brtvljenje. Način izvedbe brtvljenja prema uputama proizvođača. Protupožarno brtvljenje smije izvoditi osoba koja je obučena te posjeduje važeću potvrdu o obuci. Sva mjesta protupožarnog brtvljenja označiti odgovarajućim naljepnicama. Izvođač treba izraditi elaborat protupožarnog brtvljenja koji sadrži: Izvod iz sudskog registra, potvrdu o obuci osobe koja je izvodila protupožarno brtvljenje, odobrenje za upotrjebljeni postupak brtvljenja, izjave o svojstvima upotrijebljenog materijala, te crtež sa naznačenim mjestima prodora i brojevima prodora. Elaborat ovjerava odgovorna osoba tvrtke ili obrta i osoba koja je izvodila protupožarno brtvljenje.
EI260-C
a | GRIJANJE I HLAĐENJE - Bušenje prodora kroz zidove, obraditi otvor žbukom, zaštita prodora pjenom i prema shemi i dispoziciji. Prodori kroz požarne zidove s protupožarnom pjenom. Brtvljenje prostora između betona i cijevi vatrozaštitnom masom. U skladu s Elaboratom zaštite od požara i detaljima prodora kroz požarne zidove, prostore.
| PRODOR ZA CIJEV DO NO 50, VATROOTPORNOST 60 min | kom | 2 |  | 0
b | ELEKTROINSTALACIJE - Dobava i montaža mase za brtvljenje prodora veličine 0,1 m2 na granici protupožarnih sektora, kompletno sa identifikacijskom oznakom. | kom | 2 |  | 0
11.6. | Izrada elaborat protupožarnog brtvljenja 4 kom | kom | 1 |  | 0
| Razni radovi ukupno: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
B.4. | Izolaterski radovi |  |  |  | 0
B.5. | Stolarski radovi |  |  |  | 0
B.6. | Bravarski radovi |  |  |  | 0
B.7. | AL bravarija |  |  |  | 0
B.8. | Podopolagački radovi |  |  |  | 0
B.9. | Gipskartonski radovi |  |  |  | 0
B.10. | Soboslikarsko-ličilački radovi |  |  |  | 0
B.11. | Razni radovi |  |  |  | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Elektroradovi
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
TROŠKOVNIK
PONUDBENI
NAPUTAK:
U svaku stavku ovog troskovnika, bez posebne napomene treba uračunati:
dobavu, montažu te spajanje komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom.
Opći pogodbeni i tehnički uvjeti
Građenje građevine u koju se ugrađuje električna instalacija mora biti takvo da električna instalacija ima odgovarajuća tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danih projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja. Pri izvođenju električne instalacije izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta građevine koji se odnosi na električnu instalaciju i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu građevnih proizvoda koji se ugrađuju u električnu instalaciju.
Kod preuzimanja proizvoda za električne instalacije izvođač električne instalacije mora utvrditi:
1. je li proizvod za električne instalacije isporučen s oznakom sukladnosti i ima li isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje označivanje proizvoda za električne instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za električne instalacije isporučen s podacima u propisanoj oznaci,
2. je li proizvod za električne instalacije isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,
3. jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe proizvoda za električne instalacije te podaci značajni za njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim elektrotehničkim projektom.
Utvrđeno se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za električne instalacije isporučena pohranjuje se među dokaze o sukladnosti proizvoda za električne instalacije koje izvođač mora imati na gradilištu.
Propisana svojstva i uporabljivost razdjelnika (razvodnog ormara) za električnu instalaciju izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom.
Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima razdjelnika (razvodnog ormara) za električnu instalaciju izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Zabranjena je ugradnja proizvoda za električne instalacije koji:
– je isporučen bez oznake sukladnosti odnosno isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisom,
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,
– nema svojstva zahtijevana projektom ili joj je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije nisu sukladni s podacima određenim glavnim projektom.
Ugradnju proizvoda za električne instalacije odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Smatra se da električna instalacija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako su:
1. svi proizvodi za električne instalacije ugrađeni u električnu instalaciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom,
2. proizvodi za električne instalacije ugrađeni u električnu instalaciju imaju tehnička svojstva određena projektom električne instalacije,
3. uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva električne instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,
4. rezultati završnog pregleda i ispitivanja električne instalacije tijekom izvođenja radova i nakon završetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su određene elektrotehničkim projektom, te ako o činjenicama postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.
Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i veoma savjesno prema datom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima.
U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacija za rukovanje i održavanje sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta.
Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih normi i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti primopredaji izvedenih radova.
Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom.
Ukoliko nadzorni inženjer utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim.
Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora.
Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl. , te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih propisa .
Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti proizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda. Ugradnjom drugih proizvoda, od onih specificiranih u troškovniku, treba dokazati njihovu kvalitetu i funkcionalnost atestima, tehničkim podacima proizvođača, proračunima ( rasvjeta ).
1. | PRIKLJUČAK NA NNM
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, ugradnja i spajanje automatskog osigurača C 32 A/ 3-polni, 6 kA, u postojeći GRO, sa spojnim ( vodiči) i učvrsnim materijalom, komplet završeno | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYY 5 x 10 mm2 , sa uvlačenjem u cijev | m | 23 |  | 0
3 | Dobava i postavljanje perforiranog kanala PK50 sa poklopcem, nosačima, komplet postavljeno | m | 20 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja protupožarne mase, u prodore kroz zidove i strop između 2 požarna sektora , sa premazima | kompl | 1 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča P/F 10 mm2, žz , | m | 23 |  | 0
1.1 | UKUPNO PRIKLJUČAK NA NNM: |  |  |  | 0
2. | RAZVODNI ORMARI
1. | ROU
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara ROU, limeni, nadgradni , 600x800x200 mm , sa slijedećom opremom: | kom | 1 |  | 0
2 | Glavna sklopka , tropolna 63A, sa daljinskim isklopnikom 230V | kom | 1 |  | 0
3 | Zaštitna strujna sklopka 40/0,03 A, četveropolna | kom | 5 |  | 0
4 | Automatski osigurač B 10 A, 6 kA | kom | 20 |  | 0
5 | Automatski osigurač B 16 A, 6 kA | kom | 23 |  | 0
6 | Automatski osigurač C 16 A, 6 kA | kom | 1 |  | 0
7 | Automatski osigurač C 25 A/ 3-polni, 6 kA | kom | 1 |  | 0
8 | Bistabilni relej 10A | kom | 1 |  | 0
9 | Tipkalo STOP | kom | 1 |  | 0
10 | Sklopka 40A, tropolna, sa daljinskim isklopnikom 24V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
11 | Transformator 230V/24V, 50 VA | kom | 1 |  | 0
12 | Ispravljač 24 V, 10 VA | kom | 1 |  | 0
13 | Signalna sijalica LED crvena | kom | 2 |  | 0
14 | Signalna sijalica LED zelena | kom | 2 |  | 0
15 | Sklopka 10A, jednopolna, 0-1 | kom | 1 |  | 0
16 | Sklopnik instalacioni 10 A, jednopolni, 230 V | kom | 2 |  | 0
17 | Odvodnici prenapona TIP 2-3, 280V, V 10-C/3+NPE-280, 10 kA 8/20 μs | kom | 1 |  | 0
18 | Redne stezaljke, ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema, izjava o sukladnosti i ispitni list | kompl | 1 |  | 0
2.1 | UKUPNO RAZVODNI ORMAR ROU: |  |  |  | 0
3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYM 3x1,5 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi | m | 650 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYM 4x1,5 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi | m | 30 |  | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYY 5x1,5 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi | m | 80 |  | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYM 3x2,5 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi | m | 550 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYY 3x2,5 mm2 , sa štemanjem zidova i gipsanjem, te uvlačenjem u cijevi | m | 30 |  | 0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela LiYCY 4X1 mm2, uz strojarske instalacije sa uvlačenjem u cijev | m | 60 |  | 0
7 | Dobava i postavljanje cijevi TC 40 mm , sa štemanjem i gipsanjem, komplet postavljeno | m | 50 |  | 0
8 | Dobava i postavljanje cijevi TC 20 mm , sa štemanjem i gipsanjem, komplet postavljeno | m | 1100 |  | 0
3.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
4. | RASVJETA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postava i spajanje svjetiljke S1: NADGRADNA SVJETILJKA Dimenzije: Ø215 x 88 mm Snaga: 19,5 W Svjetlosni tok: 2160 lm Efikasnost: 111 lm/W Temperatura boje: 3000 K IP44 Masa: 0,7 kg | kom | 27 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljaka S2: NADGRADNA SVJETILJKA Dimenzije: Ø215 x 88 mm Snaga: 9,5 W Svjetlosni tok: 1100 lm Efikasnost: 116 lm/W Temperatura boje: 3000 K IP44 Masa: 0,7 kg | kom | 8 |  | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljaka S7: ZIDNA SVJETILJKA Dimenzije: 381 x 196 x 305 mm Snaga: 24,6 W Svjetlosni tok: 2736 lm Efikasnost: 111 lm/W Temperatura boje: 3000 K IP66 Masa: 2,8 kg | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje panik svjetiljke j, sa piktogramom, P1, Stropna nadgradna panik svjetiljka, pripravni spoj, 3 sata Dimenzije: 265 x 37 x 191 mm Snaga: 5 W Svjetlosni tok: 296 lm Efikasnost: 81 lm/W IP43 Masa: 0,95 kg | kom | 7 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje panik svjetiljke , P2, Stropna nadgradna svjetiljka za osvjetljenje evakuacijskog puta, pripravni spoj, 3 sata Dimenzije: 146 x 146 x 34 mm Snaga: 4 W Svjetlosni tok: 113 lm Efikasnost: 28 lm/W IP40 Masa: 1 kg | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje panik svjetiljke P3, Stropna nadgradna svjetiljka za osvjetljenje javljača požara, hidranata, pripravni spoj, 3 sata Dimenzije: 146 x 146 x 34 mm Snaga: 4 W Svjetlosni tok: 190 lm Efikasnost: 48 lm/W IP40 Masa: 1 kg | kom | 1 |  | 0
4.1 | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 0
5. | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki modularnih 4 modula: - kutija - 1 kom, - nosivi okvir - 1 kom, - maska - 1 kom, - sklopka obična 10A, 1M - 3 kom, -- slijepi poklopac, 1M - 1 kom | kom | 4 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje sklopki modularnih 1 modul: - kutija - 1 kom, - nosivi okvir - 1 kom, - maska - 1 kom, - tipkalo za rasvjetu 10A, 1M - 1 kom, - | kompl | 7 |  | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje utičnica modularnih 2 modula: - kutija - 1 kom, - nosivi okvir - 1 kom, - maska - 1 kom, - utičnica šuko 2P+PE 16A , 2M- 1 kom, - | kom | 16 |  | 0
4 | Dobava, postavljanje i spajanje utičnica modularnih 4 modula: - kutija - 1 kom, - nosivi okvir - 1 kom, - maska - 1 kom, - utičnica šuko 2P+PE 16A , 2M- 2 kom, - | kom | 27 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje priključaka modularnih 1 modul: - kutija - 1 kom, - nosivi okvir - 1 kom, - maska - 1 kom, - priključnica RJ45, cat6, 1M - 1 kom, - | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, postavljanje i spajanje priključaka modularnih 4 modula: - kutija - 1 kom, - nosivi okvir - 1 kom, - maska - 1 kom, - priključnica RJ45, cat6, 1M - 4 kom, - | kom | 10 |  | 0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje podne kutije, prilagodljiva dubina od 75 do 105 mm za opremanje, 24 modula, s poklopcem od nehrđajućeg čelika, sivi RAL 7031. Ugrađene 4 komada priključnice šuko 230 V, 2P+E, 2 modula. Ugrađene priključnice 4 x RJ45 cat.6. | kom | 4 |  | 0
5.1 | UKUPNO PRIKLJUČNICE I SKLOPKE |  |  |  | 0
6. | ZAŠTITA OD MUNJE
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
Vanjski sustav zaštite od munje je postojeći. Izvršit će se spajanje metalne konstrukcije stubišta na uzemljivač.
1 | Dobava, postavljanje i spajanje pocinčane željezne trake 30x4 mm od postojećeg dozemnog voda do metalne konstrukcije stubišta, te spoj na uzemljivač i stubište | kompl | 1 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje križnih spojnica 60x60 mm, inox, komplet spojeno | kom | 2 |  | 0
3 | Antikorozivna zaštita spojeva uporabom korocink boje na vanjskim spojevima i bitumena u betonu | kompl | 1 |  | 0
6.1 | UKUPNO ZAŠTITA OD MUNJE |  |  |  | 0
7. | TELEFONSKA INSTALACIJA
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Dobava, uvlačenje u cijevi i spajanje kabela UTP 4x2xAWG24, cat 6 | m | 1050 |  | 0
2 | Dobava i polaganje cijevi TRC20, štemanje, gipsanje | kom | 450 |  | 0
3 | Dobava, uvlačenje u cijevi i spajanje svjetlovoda, 4 niti , multimod 50/125µm OM3 | m | 40 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja protupožarne mase, u prodore kroz zidove i strop između 2 požarna sektora , sa premazima | kompl | 1 |  | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje vodiča za uzemljenje P/F 10 mm2 | m | 5 |  | 0
7.1 | UKUPNO TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
8. | KOMUNIKACIJSKI ORMAR
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Zidni komunikacijski ormar, bočne stranice, 600x500x595, 19", 9U | kom | 1 |  | 0
2 | Krovna ploča, za mogućnost ulaza kabela i kroz krov | kom | 1 |  | 0
3 | Ventilatorska ploča s termostatom | kom | 1 |  | 0
4 | Sabirnica za uzemljenje | kom | 1 |  | 0
5 | Set kabela za uzemljenje | kom | 1 |  | 0
6 | Vertikalni kabelski kanal | kom | 1 |  | 0
7 | Napojna letva 7x230 V, 1U, bez prekidača | kom | 1 |  | 0
8 | 19" polica 1U, | kom | 6 |  | 0
9 | Patch panel modularan, 24xRJ45, moduli oklopljeni 360°, Cat6, 1U sa stražnjim držačem kabela | kom | 2 |  | 0
10 | Modularni ISDN panel za max 5x10 RJ45 modula, 1U sa stražnjim držačem kabela, R&M | kom | 1 |  | 0
11 | Patch panel optički, 19", 1U, uklj. 24 spojnice SC SM | kom | 1 |  | 0
12 | Spojnice i razdjelnici za optički kabel, multimod 4 niti | Kompl | 1 |  | 0
8.1 | UKUPNO KOMUNIKACIJSKI ORMAR: |  |  |  | 0
9. | VATRODOJAVA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
| Vatrodojava se izvodi u novim uredima. Javljači požara se spajaju u postojeću vatrodojavnu petlju. Vatrodojavna centrala je postojeća. |  |  |  | 0
1 | Dobava , postavljanje i spajanje optičkog detektora požara, niskog profila. Struja u alarmu do 2mA, izlaz za paralelni indikator do 4mA, stupanj zaštite IP43. Uskladiti sa postojećim sustavom za dojavu požara. | kom | 12 |  | 0
2 | Dobava , postavljanje i spajanje paralelnog indikatora | kom | 6 |  | 0
3 | Dobava i isporuka crvenog, adresabilnog ručnog javljača požara u zaštiti IP24D. Napon napajanja 17-28Vdc, struja u mirovanju do 0,25mA, struja u alarmu do 2,5mA, temperaturni opseg rada minimum -10C do +55C. | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava , postavljanje i spajanje podnožja detektora požara, izolator petlje, sa 4 kontakta, opremljeno s kontaktom koji omogućuje kontinuitet strujnog kruga u slučaju skidanja detektora s linije (petlje) | kom | 12 |  | 0
5 | Dobava i isporuka adresabilnog ulazno-izlaznog modula sa minimum dva selektabilno nadziranih ulaza i minimum dva magnestki zapiranih izlaznih kontakata. Napon napajanja 17-39Vdc, struja mirovanja do 0,42mA, struja mirovanja tipična 0,35mA. Temperaturni opseg rada minimum -10C do +70C. | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i isporuka montažne kutije ulazno-izlaznih modula. | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava , postavljanje i spajanje unutarnje vatrodojavne sirene, adresabilna sirena napajana iz petlje - crvena, 3 različita tona sirene, napajanje iz petlje, zvučni izlaz 100dB, napajanje 12-30 Vdc, potrošnja 5 mA , IP42 | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava i isporuka, sa polaganjem, crvenog, vatrodojavnog, negorivog kabela JEB-H(St)H 2x2x0,8mm2 - sve komplet sa probojima | m | 80 |  | 0
9 | Dobava i isporuka, sa polaganjem halogen free kabela NHXH(E90) 3x1,5mm2 - sve komplet sa probojima | m | 3 |  | 0
10 | Dobava i isporuka, sa polaganjem rebraste TC cijevi fi 20mm uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, obujmice,...) - sve komplet sa probojima | m | 75 |  | 0
11 | Dobava i postavljanje revizionih otvora 400x400 mm u gips spušteni strop | kompl | 6 |  | 0
12 | Dobava i postavljanje naljepnica za označavenje elemenata sustava za dojavu požara . | kompl | 1 |  | 0
13 | Protupožarno brtvljenje između požarnih sektora - za vatrodojavnu instalaciju | kompl | 4 |  | 0
14 | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka. | kompl | 1 |  | 0
15 | Puštanje u rad sustava za dojavu požara. | kompl | 1 |  | 0
16 | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove | kompl | 1 |  | 0
17 | Obuka korisnika i uputstva na Hr jeziku. | kompl | 1 |  | 0
18 | Stručna pomoć investitoru tijekom uhodavanja u korištenju sustava za dojavu požara. | kompl | 1 |  | 0
19 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1 |  | 0
9.1 | UKUPNO VATRODOJAVA |  |  |  | 0
10. | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Vizualni pregled električnih instalacija | kompl | 1,00 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kompl | 1,00 |  | 0
3 | Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom | kompl | 1,00 |  | 0
4 | Mjerenje električkog otpora izolacije | kompl | 1,00 |  | 0
5 | Mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja | kompl | 1,00 |  | 0
6 | Ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala i neprekinutost zaštitnih vodiča | kompl | 1 |  | 0
7 | Pregled sustava zaštite od munje | kompl | 1,00 |  | 0
8 | Mjerenje jakosti rasvjete | kompl | 1,00 |  | 0
9 | Ispitivanje panik rasvjete | kompl | 1 |  | 0
10 | Ispitivanje informatičke instalacije | kompl | 1,00 |  | 0
11 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1 |  | 0
10.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  | 0
11. | REKAPITULACIJA
1 | PRIKLJUČAK NA NNM |  |  |  | 0
2 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
4 | RASVJETA |  |  |  | 0
5 | SKLOPKE I PRIKLJUČNICE |  |  |  | 0
6 | ZAŠTITA OD MUNJE |  |  |  | 0
7 | TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
8 | KOMUNIKACIJSKI ORMAR |  |  |  | 0
9 | VATRODOJAVA |  |  |  | 0
10 | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: | % | 25 |  | 0
| IZNOS S PDV-om |  |  |  | 0

## Grijanje-hlađenje
1. | INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
Poz. | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
0
Napomene:
Izvođač radova, odnosno isporučitelj opreme dužan je provjeriti i pismeno potvrditi tehničke karakteristike |  |  |  |  | 0
specificirane opreme i obavezno konzultirati projektanta i nadzornog inženjera prije definitivne narudžbe. |  |  |  |  | 0
Sva ugrađena oprema treba imati odgovarajuće certifikate izdane od strane nadležnih institucija u RH. |  |  |  |  | 0
Prilikom ugradnje niže navedene opreme i materijala nužno je u cijelosti se pridržavati svih |  |  |  |  | 0
napomena i upozorenja navedenih u tekstualnom i grafičkom dijelu projekta. |  |  |  |  | 0
Troškovnik ne uključuje izvođenje većih građevinskih otvora i prodora niti završne građevinske radove. |  |  |  |  | 0
Troškovnik ne uključuje izradu revizionih otvora s poklopcem, označavanje pozicija se podrazumijeva. |  |  |  |  | 0
Troškovnik ne uključuje elektro instalaterske radove na ožičenju opreme niti potrebni elektro materijal. |  |  |  |  | 0
Koordinacija sa ostalim izvođačima na gradilištu se podrazumijeva ! |  |  |  |  | 0
0
1. | Ventilski pločasti radijator. Izrađeni od hladnovaljanoga čeličnog lima za toplu vodu 70/50 °C za radni tlak 7 bar (6 bar pretlaka). Isporučuju se u boji koju odredi investitor ili projektant interijera. |  |  |  | 0
0
| Priključci su 4×1/2" i 2×3/4"s unutarnjim navojem za dovod i odvod medija s donje strane u sredini. Srednja udaljenost između dovoda i odvoda je 50 mm. |  |  |  | 0
0
| Radijatori se isporučuju komplet sa: |  |  |  | 0
| - ugrađenim termostatskim ventilom s kapicom za montažu termostatske glave |  |  |  | 0
| - odzračnim i ispusnim pipcem |  |  |  | 0
| - potrebnim brojem konzola za pričvršćivanje na zid s ugrađenim osiguračem za sprečavanje pomicanja ugrađenih radijatora i s mogućnošću vodoravnog i okomitog podešavanja |  |  |  | 0
| - montažnom šablonom. |  |  |  | 0
0
| Predviđeni su sljedeći tipovi, veličine i količine: |  |  |  | 0
0
| 22 /600/1600 | kom. | 1 |  | 0
0
2. | Dinamički priključni "H" set za prikjučak cijevnog razvoda na ventilske radijatore za dvocijevni sustav,s ugrađenim regulatorom protoka neovisnim o promjeni diferencijalnog tlaka. |  |  |  | 0
0
| - maksimalni raspoloživi diferencijalni tlak na ventilu je 60 kPa - regulacija protoka od 10 l/h do 150 l/h - kutne ili ravne izvedbe - tijelo prigušnice je iz bronce otporno na koroziju i starenje. | kom. | 1 |  | 0
0
3. | Termostatska radijatorska glava za ventilske radijatore. |  |  |  | 0
0
| Prema DIN EN 215 dio 1 ili jednako vrijedno, sa ugrađenim tekućinskim osjetnikom, sa podesivim graničnicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti za dnevni i noćni režim rada. Na rukohvatu su otisnute oznake postavnih vrijednosti, oznaka zaštitnog položaja protiv smrzavanja, markica sa kratkim uputstvima za krajnjeg korisnika, te posebne oznake za slabovidne osobe, sve otporno na habanje. Glava je opremljena sa graničnikom prekomjerne elongacije povratne opruge i zaštitnim prstenom protiv utjecaja toplinskog zračenja sa ogrjevnog tijela i ventila. Područje postavnih vrijednosti 6 do 28°C, histereza 0,2 K. | kom. | 1 |  | 0
0
4. | Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 ili jednako vrijedno, za izradu razvodne mreže, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, bojom za korekciju lemljenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. |  |  |  | 0
0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| & 15 × 1 | m | 50 |  | 0
0
5. | Toplinska izolacija cijevnog razvoda instalacije tople vode |  |  |  | 0
| prema HRN EN 13501 ili jednako vrijedno, cijevnom izolacijom iz negorivog materijala (od mineralnih vlakana) prema HRN EN 13501, ili jednako vrijedno, materijal za gradnju klase A1. Predmetna izolacija je izrađena iz šalica od mineralnih vlakana, šalice uzdužno s jedne strane prorezane i kaširane na aluminijsku foliju (oblogu). Toplinska vodljivost λ=0.44 W/mK. |  |  |  | 0
0
| Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, odzračnih lonaca, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te orginalnu samoljepljivu alufolijsku traku za brtvljenje šavova. Debljina izolacije za cjevovod dimenzija do DN 20 iznosi 20 mm. |  |  |  | 0
| Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija. |  |  |  | 0
0
| Sljedećih dimenzija i količina: |  |  |  | 0
| & 15 × 1 | m | 35 |  | 0
0
6. | Toplinska izolacija za zaštitu podžbukne cijevne instalacije u sloju poda ili podžbukno od agresivnih građevinskih materijala debljine 13 mm. |  |  |  | 0
0
| Za cijevi slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| & 15 × 1 | m | 15 |  | 0
0
7. | Spajanje na postojeći razvod tople vode, uključujući sitni potrošni materijal, kao što su brtve, vijci, proturne cijevi, ovjesi i pričvrsni materijal i sl, te sav brtveni instalacijski i montažni materijal potreban za dovođenje u puno pogonsko stanje. | kompleta | 1 |  | 0
0
| SPLIT SUSTAV |  |  |  | 0
0
8. | Vanjska jedinica multi split sustava, s radnom tvari R-32, za spajanje do 5 unutarnjih jedinica, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu. |  |  |  | 0
| Slijedećih tehničkih karakteristika: |  |  |  | 0
| Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825 ili jednako vrijedno) |  |  |  | 0
| Napomena: Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu |  |  |  | 0
| Hlađenje: |  |  |  | 0
| Qh (maks./nom.) = 10,70/9,00 kW |  |  |  | 0
| SEER= 8,58/7,08 |  |  |  | 0
| Pdesign (maks./min.) = 9,90/3,00 kW |  |  |  | 0
| Oznaka energetske učinkovitosti: A+++/A++ |  |  |  | 0
| Grijanje: |  |  |  | 0
| Qg (maks./nom.) = 11,94/10,00 kW |  |  |  | 0
| SCOP= 4,68/3,86 |  |  |  | 0
| Pdesign (maks./min.) = 6,46/3,50 kW |  |  |  | 0
| Oznaka energetske učinkovitosti: A++/A |  |  |  | 0
| Protok zraka hlađenje: 24,1 – 49,1 m3/min |  |  |  | 0
| Protok zraka grijanje: 24,1 – 50,4 m3/min |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 52 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 52 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučne snage: 64 dB(A) |  |  |  | 0
| Dimenzije: 958 x 340 mm ; h = 734 mm |  |  |  | 0
| Težina: 68 kg |  |  |  | 0
| Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 25 m i visinski 15 m. |  |  |  | 0
| Maksimalna ukupna duljina sustava: 75 m |  |  |  | 0
| Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x5 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 9,5x2 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 12,7x1 mm |  |  |  | 0
| Priključak R-32: plinovita faza: 15,9x2 mm |  |  |  | 0
| Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C |  |  |  | 0
| Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C |  |  |  | 0
| Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 | kom. | 1 |  | 0
9. | Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Rashladno sredstvo je R-32.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,5 kW (1,3-3,2)
Qg = 2,8 kW (1,3-4,7)
N = 0,022/ 0,025 kW - 230 V - 50 Hz
| Protok zraka hlađenje: 4,1 - 10,5 m3/min |  |  |  | 0
Protok zraka grijanje: 4,9 - 9,8 m3/min
| Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 41 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA |  |  |  | 0
| Nivo zvučne snage: hlađenje: 57 dB(A) |  |  |  | 0
| Nivo zvučne snage: grijanje: 54 dB(A) |  |  |  | 0
| Dimenzije: (ŠxDxV)=(778x272x295) mm |  |  |  | 0
| Težina: 10 kg |  |  |  | 0
| Boja kućišta: bijela |  |  |  | 0
| Priključak tekuća faza: 6,35 mm |  |  |  | 0
| Priključak plinovita faza: 9,5 mm |  |  |  | 0
| Radni medij: R-32 |  |  |  | 0
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i ugrađenim WiFi sučeljem. | kom. | 4 |  | 0
0
10. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. |  |  |  | 0
0
| & 6,4 | m | 64 |  | 0
| & 9,5 | m | 64 |  | 0
0
11. | Svi parozaporno izolirani cjevovodi dodatno se oblažu s 20 mm mineralne vune u oblozi od armirane aluminijske folije. Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1 ili jednako vrijedno. |  |  |  | 0
0
| Za cijevi |  |  |  | 0
| & 6,4 | m | 60 |  | 0
| & 9,5 | m | 60 |  | 0
0
12. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima, vodonepropusno brtvljeno silikonskim kitom. | m | 4 |  | 0
0
13. | Cijevi od plastičnih materijala s potrebnim spojnim materijalom, pričvrsnicama i fazonskim komadima za gravitacijski odvod kondenzata, sifoni za priključak na odvodnju. |  |  |  | 0
0
| & 32 | m | 32 |  | 0
0
14. | Tipski konzolni pocinčani nosači za ovjes vanjskih jedinica MULTISPLIT sustava. Stavka obuhvaća sav spojni i potrošni materijal potreban za dovođenje u puno pogonsko stanje. | kompleta | 1 |  | 0
0
15. | Puštanje u pogon MULTISPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kompleta | 1 |  | 0
0
| VENTILACIJA |  |  |  | 0
0
16. | HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom s ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRF sustav i ITC centralni regulator. |  |  |  | 0
| Tehnički podaci za uvjete: |  |  |  | 0
| Tv = 35°C ST, 60% RH |  |  |  | 0
| Tp = 27°C ST, 50% RH |  |  |  | 0
| Tv= 7°C ST, 70% RH |  |  |  | 0
| Tp = 20°C ST, 40% RH |  |  |  | 0
| VZ = 350 / 300 / 200 m3/h |  |  |  | 0
| ESP = 90 / 70 / 50 Pa |  |  |  | 0
| Stupanj učink. (temp.): 85,1% / 86,7% / 90,1% |  |  |  | 0
Stupanj učink. (ental.- grijanje): 75,5% / 77,6% / 82%
Dimenzije: (š x d x v) 866 x 1113 x 305 mm
Težina: 46,5 kg
N = 97/70/39 W - 230 V - 50 Hz
| Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 34,5/32/29 dB(A) |  |  |  | 0
| Priključak zraka: 200 mm |  |  |  | 0
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju jedinice. | kompleta | 1 |  | 0
0
17. | Protupožarne zaklopke vatrootpornosti 90 min za ugradnju u požarni zid s prirubnicama za spajanje u limeni kanal. Zaklopka je opremljena termoosjetnikom za okidanje (72 °C), elektromotornim pogonom s povratnom oprugom, automatsko zatvaranje pri prekidu napajanja i pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno). Napajanje zaklopke 230V. |  |  |  | 0
| - proizvedene sukladno HRN EN 15650 ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
| - ispitane sukladno HRN EN 1366-2 ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
| - klasificirane sukladno HRN EN 13501-3 ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
| - certifikat EC - Certificate of Confirmity (C€ znak) izdan od ovlaštene institucije EU |  |  |  | 0
| - izjava o svojstvima (Declaration of performance) kojim se potvrđuje sukladnost sa navedenim normama |  |  |  | 0
0
| okrugle |  |  |  | 0
| & 200 | kom. | 2 |  | 0
0
18. | Cilindrični prigušivač buke predviđen za ugradnju u kanalski razvod. Plašt prigušivača izrađen je od pocinčanog čeličnog lima, ispunjen negorivim apsorpcijskim materijalom. |  |  |  | 0
0
| promjer duljina |  |  |  | 0
| Ø 200 950 | kom. | 2 |  | 0
0
19. | Aluminijska usisna rešetka s jednim redom horizontalnih lamela s prigrađenom leptirastom zaklopkom, komplet sa protuokvirom za ugradnju nevidljivim vijcima. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant |  |  |  | 0
0
| B × H |  |  |  | 0
| 425 × 125 | kom. | 1 |  | 0
0
20. | Nepovratna zaklopka okruglog presjeka, izrađena od pocinčanog lima, za ugradnju u zračni pocinčani limeni kanal okruglog presjeka.
| & 200 | kom. | 2 |  | 0
0
21. | Okrugli zračni kanali i fazonski komadi za razvod zraka. Izrađeni od pocinčanog lima, komplet s bezbojnim silikonskim kitom, spojnicama i sličnim priborom za međusobno povezivanje. Debljine limova kanala prema DIN 24145. |  |  |  | 0
0
| ZRAČNI KANALI |  |  |  | 0
| Ø 200 | m | 39 |  | 0
0
| KOLJENA 90° |  |  |  | 0
| Ø200/90° | kom. | 12 |  | 0
0
22. | Naknadno izolirani otvori za čišćenje i revizijski otvori za ugradnju na kanale za zrak u ovalnoj/pravokutnoj izvedbi sa steznim zatvaračima i brtvama od vatrootporne gume. | kom. | 2 |  | 0
0
23. | Parozaporna izolacija zračnih kanala dobave svježeg zraka i ispuha otpadnog zraka od nepovratne zaklopke do fasadne rešetke |  |  |  | 0
| Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvoreno ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi m≥ 10000, l≤ 0.036 W/mK, ploče debljine 13 mm. |  |  |  | 0
| Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, sukladno EN 13501-1 ili jednako vrijedno. |  |  |  | 0
| Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. | m2 | 4 |  | 0
0
24. | Dodatna zaštita parozaporno izoliranih zračnih kanala |  |  |  | 0
0
| Izolacija se izvodi postavljanjem mineralne vune debljine 30 mm, λ= 0,040 W/mK u oblozi od armirane aluminijske folije na prethodno parozaporno izoliranu kanalsku instalaciju uključivo distributivni elementi. Komplet sa samoljepljivom alufolijskom trakom širine 100 mm i pričvrsnim materijalom. |  |  |  | 0
0
| Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1. | m2 | 4 |  | 0
0
25. | Elastična antivibracijska zavješenja pravokutnih i okruglih zračnih kanala. |  |  |  | 0
0
| Elementi zavješenja i ostali pribor izrađeni od tipskih pocinčanih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (ovjes je obračunat kao 15 % ukupne mase kanala). | kg | 30 |  | 0
0
0
| ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  | 0
0
26. | Prodore instalacija grijanja i ventilacije, kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze |  |  |  | 0
0
| prema normi HRN DIN 4102/XI, klase R90. ili jednako vrijedno |  |  |  | 0
0
| Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. |  |  |  | 0
0
| Za cijevne razvode: |  |  |  | 0
| - dimenzije od Cu Ø15x1,5 | kom. | 2 |  | 0
0
| Za kanalske razvode: |  |  |  | 0
| & 200 | kom. | 2 |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
27. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
0
28. | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske i funkcionalne spremnosti uključivo sve potrebno za ishođenje uporabne dozvole. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. |  |  |  | 0
| U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. |  |  |  | 0
0
| Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno puštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. |  |  |  | 0
| Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje pojedinih grana cjevovoda radi ravnomjernog rasporeda topline, uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. |  |  |  | 0
0
| Nakon montaže zračnog dijela provesti trodnevni probni pogon svih sustava ventilacije/klimatizacije i prateće pogonske opreme, uz reguliranje iste od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, sve dokumentirano ovjerenim zapisnicima. |  |  |  | 0
| Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje svih sustava ventilacije i klimatizacije uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. | komplet | 1 |  | 0
0
30. | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave grijanja u objektu. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled). |  |  |  | 0
Mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike i uvjerenja.
0
| Projekt izvedenog stanja strojarskog projekta, uvezan u tri zasebna primjerka u papirnatom obliku i na CD-u. Projekt izvedenog stanja se izrađuje na temelju unesenih svih izmjena od strane izvođaća u jedan primjerak dokumentacije. |  |  |  | 0
| Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje za sve sustave grijanja, hlađenja i ventilacije te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetne instalacije. | kompleta | 1 |  | 0
0
1. | UKUPNO INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA i VENTILACIJE |  |  |  | 0

## hidrantska mreža
I | INSTALACIJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
1. | Izvedba priključaka novog razvoda hidrantske mreže na postojeću vertikalu hidrantske mreže pod stropom 1. kata. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i rad na izvedbi priključka (rezanje cjevovoda, umetanje fazonskih komada). Obračun se vrši po kompletno izvedenom priključku.
| Ø 50 | kom | 1
2. | Dobava i montaža cjevovoda za unutarnju mokru hidrantsku mrežu. Cijevi unutar objekta (pod stropom, vertikale i ogranci) su od čeličnih pocinčanih cijevi. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge, prijelazne komade na druge cijevi i potrebni ovjesni materijal. Stavka obuhvaća i označavanje trase instalacije tlocrtno i visinski. Obračun po m' ugrađenog cijevovoda.
u objektu - pod 1. kata
| Ø50 mm | m' | 18
u objektu - vertikala za priključak hidranta
| Ø50 mm | m' | 3
3. | Nabava, doprema i montaža limenih hidrantskih ormarića veličine 500 x 500 x 140 mm, koji su opremljeni ventilom Ø50mm, 20m trevira crijevom i mlaznicom s ručkom za protok od 2,5 l/s.
|  | kom | 1
4. | Nabava doprema i ugradnja materijala za protupožarno brtvljenje na prodoru novih i postojećih hidrantskih vertikala kroz stropne i podne konstrukcije. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i alat na ugradnji istih. Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog protupožarnog brtvljenja.
| Brtvljenje minerelnom vunom 80kg/m3, elastična vatrozažtitna brtvene masa - komplet | kom | 4
5. | Ishođenje atesta o tlaku na novom hidrantu. ( min 2,5 bara )
|  | kom | 1
6. | Ishođenje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
| Obračun po kompletu | kom | 1
I | INSTALACIJA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE |  |  | 0